## Cable
Section Id | Code | Equipment Id | From Node | To Node | Phase | Line R1 Ohms | Line X1 Ohms | Line B1 uS | Line R0 Ohms | Line X0 Ohms | Line B0 uS | Length ft | IA (Amps) | IB (Amps) | IC (Amps)
15452$ND46572954_15452 | Cable | CLP_3C_1000_5/12/16KV | 15452 | ND46572954_15452 | ABC | 0.023 | 0.027 | 27.55 | 0.123 | 0.035 | 27.55 | 777 | 473 | 473 | 473
ND46572954_15452$ND46573541_1545 | Cable | CLP_3C_1000_5/12/16KV | ND46572954_15452 | ND46573541_15452 | ABC | 0.003 | 0.003 | 3.546 | 0.016 | 0.004 | 3.546 | 100 | 473 | 473 | 473
ND46573541_15452$ND46537994_1545 | Cable | CLP_3C_1000_5/12/16KV | ND46573541_15452 | ND46537994_15452 | ABC | 0.078 | 0.091 | 94.635 | 0.421 | 0.12 | 94.635 | 2669 | 473 | 473 | 473
ND46537994_15452$1071763E_15452_ | Cable | CLP_3C_1000_5/12/16KV | ND46537994_15452 | 1071763E_15452_1 | ABC | 0.053 | 0.062 | 64.071 | 0.285 | 0.081 | 64.071 | 1807 | 473 | 473 | 473
PHP572E_15452$GS5730-2_15452 | Cable | CLP_3C_750_5/12/16KV | PHP572E_15452 | GS5730-2_15452 | ABC | 0.012 | 0.011 | 10.435 | 0.053 | 0.014 | 10.435 | 317 | 413 | 413 | 413
46536598_15452$46536614_15452 | Cable | BUS | 46536598_15452 | 46536614_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600 | 600 | 600
GS5730-3_15452$ND46538198_15452 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | GS5730-3_15452 | ND46538198_15452 | ABC | 0.004 | 0.002 | 1.652 | 0.017 | 0.006 | 1.652 | 61 | 272 | 272 | 272
ND46538198_15452$ND46538107_1545 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | ND46538198_15452 | ND46538107_15452 | ABC | 0.044 | 0.026 | 17.843 | 0.188 | 0.066 | 17.843 | 659 | 272 | 272 | 272
ND46538107_15452$S5492216_15452 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | ND46538107_15452 | S5492216_15452 | ABC | 0.001 | 0 | 0.271 | 0.003 | 0.001 | 0.271 | 10 | 272 | 272 | 272
ND46538107_15452$ND46572734_1545 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | ND46538107_15452 | ND46572734_15452 | ABC | 0.055 | 0.032 | 21.985 | 0.232 | 0.081 | 21.985 | 812 | 272 | 272 | 272
ND46572734_15452$GS5729-2_15452_ | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | ND46572734_15452 | GS5729-2_15452_1 | ABC | 0.047 | 0.028 | 19.061 | 0.201 | 0.07 | 19.061 | 704 | 272 | 272 | 272
ND46572734_15452$S5492217_15452 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | ND46572734_15452 | S5492217_15452 | ABC | 0.002 | 0.001 | 0.65 | 0.007 | 0.002 | 0.65 | 24 | 272 | 272 | 272
ND46538198_15452$V5492215T1_1545 | Cable | CLP_1C_#2_5/12/16KV | ND46538198_15452 | V5492215T1_15452 | A | 0.023 | 0.009 | 0.909 | 0.023 | 0.009 | 0.909 | 59 | 112 | 112 | 112
46536614_15452$46536622_15452 | Cable | BUS | 46536614_15452 | 46536622_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600 | 600 | 600
46536598_15452$46536606_15452 | Cable | BUS | 46536598_15452 | 46536606_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600 | 600 | 600
GS5730-1_15452$2153644EPH_15452 | Cable | CLP_3C_750_5/12/16KV | GS5730-1_15452 | 2153644EPH_15452 | ABC | 0.013 | 0.012 | 11.126 | 0.056 | 0.015 | 11.126 | 338 | 413 | 413 | 413
PH161_15452$P5377087-1_15452 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | PH161_15452 | P5377087-1_15452 | AB | 0.047 | 0.009 | 2.713 | 0.1 | 0.031 | 2.713 | 176 | 112 | 112 | 112
627E_15452_1$P5461477-1_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | 627E_15452_1 | P5461477-1_15452 | ABC | 0.022 | 0.003 | 1.017 | 0.04 | 0.01 | 1.017 | 66 | 112 | 112 | 112
999370E_15452$BS1089-T_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | 999370E_15452 | BS1089-T_15452 | ABC | 0.12 | 0.019 | 5.471 | 0.215 | 0.054 | 5.471 | 355 | 112 | 112 | 112
BS1089-R_15452$B5057756-1_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | BS1089-R_15452 | B5057756-1_15452 | ABC | 0.094 | 0.014 | 4.269 | 0.168 | 0.042 | 4.269 | 277 | 112 | 112 | 112
B5057756-2_15452$B5325087-1_1545 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | B5057756-2_15452 | B5325087-1_15452 | ABC | 0.052 | 0.008 | 2.358 | 0.093 | 0.023 | 2.358 | 153 | 112 | 112 | 112
BS1089-L_15452$P5057330-1_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | BS1089-L_15452 | P5057330-1_15452 | ABC | 0.133 | 0.02 | 6.057 | 0.238 | 0.06 | 6.057 | 393 | 112 | 112 | 112
1889994E_15452$P5555278-1_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | 1889994E_15452 | P5555278-1_15452 | ABC | 0.064 | 0.01 | 2.913 | 0.114 | 0.029 | 2.913 | 189 | 112 | 112 | 112
748077E_15452_1$B5170111-2_15452 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | 748077E_15452_1 | B5170111-2_15452 | AB | 0.045 | 0.009 | 2.574 | 0.095 | 0.03 | 2.574 | 167 | 112 | 112 | 112
243E_15452_1$P5010422-1_15452 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | 243E_15452_1 | P5010422-1_15452 | ABC | 0.084 | 0.018 | 7.035 | 0.195 | 0.066 | 7.035 | 390 | 141 | 141 | 141
2127005E_15452$61383385_15452_1 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | 2127005E_15452 | 61383385_15452_1 | ABC | 0.166 | 0.026 | 7.567 | 0.297 | 0.075 | 7.567 | 491 | 112 | 112 | 112
61383385_15452$P5503866-1_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | 61383385_15452 | P5503866-1_15452 | ABC | 0.005 | 0.001 | 0.216 | 0.008 | 0.002 | 0.216 | 14 | 112 | 112 | 112
PH734_15452_1$P5158863-2_15452 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | PH734_15452_1 | P5158863-2_15452 | AC | 0.043 | 0.008 | 2.497 | 0.092 | 0.029 | 2.497 | 162 | 112 | 112 | 112
H5090Y_15452_1$P5383657-1_15452 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | H5090Y_15452_1 | P5383657-1_15452 | ABC | 0.045 | 0.01 | 3.77 | 0.104 | 0.035 | 3.77 | 209 | 141 | 141 | 141
PH004_15452$P5009861-1_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | PH004_15452 | P5009861-1_15452 | ABC | 0.071 | 0.011 | 3.237 | 0.127 | 0.032 | 3.237 | 210 | 112 | 112 | 112
1745132E_15452_1$P5165285-1_1545 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | 1745132E_15452_1 | P5165285-1_15452 | ABC | 0.026 | 0.006 | 2.146 | 0.059 | 0.02 | 2.146 | 119 | 141 | 141 | 141
ND46537994_15452$GS4772-1_15452 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | ND46537994_15452 | GS4772-1_15452 | ABC | 0.214 | 0.125 | 86.073 | 0.909 | 0.317 | 86.073 | 3179 | 272 | 272 | 272
46536232_15452$46536240_15452 | Cable | BUS | 46536232_15452 | 46536240_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 600 | 600 | 600
GS4772-2_15452$1240155E_15452 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | GS4772-2_15452 | 1240155E_15452 | ABC | 0.011 | 0.007 | 4.495 | 0.047 | 0.017 | 4.495 | 166 | 272 | 272 | 272
1240155E_15452_1$ND46537791_1545 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | 1240155E_15452_1 | ND46537791_15452 | ABC | 0.001 | 0.001 | 0.352 | 0.004 | 0.001 | 0.352 | 13 | 272 | 272 | 272
2121042E_15452$BS0793-T_15452 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | 2121042E_15452 | BS0793-T_15452 | ABC | 0.109 | 0.024 | 9.145 | 0.253 | 0.086 | 9.145 | 507 | 141 | 141 | 141
BS0793-L_15452$BS0815-1_15452_1 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | BS0793-L_15452 | BS0815-1_15452_1 | A | 0.021 | 0.011 | 1.263 | 0.021 | 0.011 | 1.263 | 70 | 141 | 141 | 141
BS0815-1_15452$B5132269-2_15452 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | BS0815-1_15452 | B5132269-2_15452 | A | 0.026 | 0.014 | 1.587 | 0.026 | 0.014 | 1.587 | 88 | 141 | 141 | 141
BS0793-R_15452$ND46573498_15452 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | BS0793-R_15452 | ND46573498_15452 | ABC | 0.06 | 0.013 | 5.032 | 0.139 | 0.047 | 5.032 | 279 | 141 | 141 | 141
ND46573498_15452$ND46573652_1545 | Cable | CLP_2C_1/0_5/12/16KV | ND46573498_15452 | ND46573652_15452 | AC | 0.015 | 0.004 | 1.641 | 0.044 | 0.018 | 1.641 | 91 | 141 | 141 | 141
ND46573652_15452$BS0951-1_15452_ | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | ND46573652_15452 | BS0951-1_15452_1 | C | 0.041 | 0.023 | 2.525 | 0.041 | 0.023 | 2.525 | 140 | 141 | 141 | 141
BS0951-1_15452$B5158708-2_15452 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | BS0951-1_15452 | B5158708-2_15452 | C | 0.131 | 0.073 | 8.009 | 0.131 | 0.073 | 8.009 | 444 | 141 | 141 | 141
B5158708-1_15452$B5158709-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5158708-1_15452 | B5158709-2_15452 | C | 0.117 | 0.064 | 7.107 | 0.117 | 0.064 | 7.107 | 394 | 141 | 141 | 141
B5158709-1_15452$ND46574211_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5158709-1_15452 | ND46574211_15452 | C | 0.016 | 0.009 | 0.956 | 0.016 | 0.009 | 0.956 | 53 | 141 | 141 | 141
ND46574211_15452$B5158712-1_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | ND46574211_15452 | B5158712-1_15452 | C | 0.191 | 0.105 | 11.634 | 0.191 | 0.105 | 11.634 | 645 | 141 | 141 | 141
ND46574211_15452$B5158711-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | ND46574211_15452 | B5158711-2_15452 | C | 0.109 | 0.06 | 6.638 | 0.109 | 0.06 | 6.638 | 368 | 141 | 141 | 141
B5158711-1_15452$B5158710-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5158711-1_15452 | B5158710-2_15452 | C | 0.124 | 0.068 | 7.54 | 0.124 | 0.068 | 7.54 | 418 | 141 | 141 | 141
ND46573652_15452$BS1032-1_15452_ | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | ND46573652_15452 | BS1032-1_15452_1 | A | 0.012 | 0.007 | 0.758 | 0.012 | 0.007 | 0.758 | 42 | 141 | 141 | 141
BS1032-1_15452$B5158702-2_15452 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | BS1032-1_15452 | B5158702-2_15452 | A | 0.088 | 0.049 | 5.357 | 0.088 | 0.049 | 5.357 | 297 | 141 | 141 | 141
B5158702-1_15452$B5158703-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5158702-1_15452 | B5158703-2_15452 | A | 0.123 | 0.068 | 7.467 | 0.123 | 0.068 | 7.467 | 414 | 141 | 141 | 141
B5158703-1_15452$ND46573085_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5158703-1_15452 | ND46573085_15452 | A | 0.118 | 0.065 | 7.215 | 0.118 | 0.065 | 7.215 | 400 | 141 | 141 | 141
ND46573085_15452$B5158706-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | ND46573085_15452 | B5158706-2_15452 | A | 0.034 | 0.019 | 2.074 | 0.034 | 0.019 | 2.074 | 115 | 141 | 141 | 141
B5158706-1_15452$B5158705-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5158706-1_15452 | B5158705-2_15452 | A | 0.094 | 0.052 | 5.754 | 0.094 | 0.052 | 5.754 | 319 | 141 | 141 | 141
ND46573085_15452$B5158704-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | ND46573085_15452 | B5158704-2_15452 | A | 0.134 | 0.074 | 8.153 | 0.134 | 0.074 | 8.153 | 452 | 141 | 141 | 141
ND46573498_15452$BS1092-1_15452 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | ND46573498_15452 | BS1092-1_15452 | B | 0.012 | 0.007 | 0.758 | 0.012 | 0.007 | 0.758 | 42 | 141 | 141 | 141
BS1092-1_15452_1$B5158707-1_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | BS1092-1_15452_1 | B5158707-1_15452 | B | 0.456 | 0.252 | 27.777 | 0.456 | 0.252 | 27.777 | 1540 | 141 | 141 | 141
B5158707-2_15452$B5601521-1_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5158707-2_15452 | B5601521-1_15452 | B | 0.04 | 0.022 | 2.453 | 0.04 | 0.022 | 2.453 | 136 | 141 | 141 | 141
B5601521-2_15452$B5151903-1_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5601521-2_15452 | B5151903-1_15452 | B | 0.267 | 0.148 | 16.288 | 0.267 | 0.148 | 16.288 | 903 | 141 | 141 | 141
B5151903-2_15452$B5151904-1_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5151903-2_15452 | B5151904-1_15452 | B | 0.08 | 0.044 | 4.87 | 0.08 | 0.044 | 4.87 | 270 | 141 | 141 | 141
B5151904-2_15452$B5151905-2_1545 | Cable | CLP_1C_1/0_5/12/16KV | B5151904-2_15452 | B5151905-2_15452 | B | 0.073 | 0.041 | 4.473 | 0.073 | 0.041 | 4.473 | 248 | 141 | 141 | 141
1257596EPH_15452_1$B5131869-1_15 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | 1257596EPH_15452_1 | B5131869-1_15452 | ABC | 0.118 | 0.026 | 9.866 | 0.273 | 0.093 | 9.866 | 547 | 141 | 141 | 141
FD30077_15452$B5131868-1_15452 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | FD30077_15452 | B5131868-1_15452 | AC | 0.074 | 0.014 | 4.254 | 0.157 | 0.049 | 4.254 | 276 | 112 | 112 | 112
B5131868-2_15452$B5131867-1_1545 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | B5131868-2_15452 | B5131867-1_15452 | AC | 0.111 | 0.022 | 6.412 | 0.236 | 0.074 | 6.412 | 416 | 112 | 112 | 112
B5131867-2_15452$B5147702-1_1545 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | B5131867-2_15452 | B5147702-1_15452 | AC | 0.164 | 0.032 | 9.432 | 0.347 | 0.109 | 9.432 | 612 | 112 | 112 | 112
B5147702-2_15452$B5147701-1_1545 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | B5147702-2_15452 | B5147701-1_15452 | AC | 0.055 | 0.011 | 3.175 | 0.117 | 0.037 | 3.175 | 206 | 112 | 112 | 112
1257593E_15452$GS1584-2_15452 | Cable | CLP_3C_750_5/12/16KV | 1257593E_15452 | GS1584-2_15452 | ABC | 0.016 | 0.015 | 13.99 | 0.071 | 0.019 | 13.99 | 425 | 413 | 413 | 413
149429038_15452$GS1584-3_15452 | Cable | BUS | 149429038_15452 | GS1584-3_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600 | 600 | 600
GS1584-3_15452_1$PME4461-4_15452 | Cable | CLP_3C_750_5/12/16KV | GS1584-3_15452_1 | PME4461-4_15452_1 | ABC | 0.029 | 0.027 | 25.347 | 0.128 | 0.035 | 25.347 | 770 | 413 | 413 | 413
PME4461-4_15452$PME4461-3_15452 | Cable | BUS | PME4461-4_15452 | PME4461-3_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 600 | 600 | 600
PME4461-3_15452_1$B5409517-2_154 | Cable | CLP_1C_750_5/12/16KV | PME4461-3_15452_1 | B5409517-2_15452 | A | 0.026 | 0.077 | 10.239 | 0.026 | 0.077 | 10.239 | 313 | 413 | 413 | 413
B5409517-1_15452$B5409518-2_1545 | Cable | CLP_1C_750_5/12/16KV | B5409517-1_15452 | B5409518-2_15452 | A | 0.074 | 0.217 | 28.852 | 0.074 | 0.217 | 28.852 | 882 | 413 | 413 | 413
PME4461-2_15452$B5409519-1_15452 | Cable | CLP_1C_750_5/12/16KV | PME4461-2_15452 | B5409519-1_15452 | B | 0.075 | 0.22 | 29.212 | 0.075 | 0.22 | 29.212 | 893 | 413 | 413 | 413
B5409519-2_15452$B5409521-1_1545 | Cable | CLP_1C_750_5/12/16KV | B5409519-2_15452 | B5409521-1_15452 | B | 0.066 | 0.195 | 25.842 | 0.066 | 0.195 | 25.842 | 790 | 413 | 413 | 413
PME4461-4_15452$PME4461-1_15452 | Cable | BUS | PME4461-4_15452 | PME4461-1_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 600 | 600 | 600
PME4461-1_15452_1$B5409515-1_154 | Cable | CLP_1C_#2_5/12/16KV | PME4461-1_15452_1 | B5409515-1_15452 | C | 0.262 | 0.103 | 10.234 | 0.262 | 0.103 | 10.234 | 664 | 112 | 112 | 112
B5409515-2_15452$B5409514-1_1545 | Cable | CLP_1C_#2_5/12/16KV | B5409515-2_15452 | B5409514-1_15452 | C | 0.194 | 0.076 | 7.567 | 0.194 | 0.076 | 7.567 | 491 | 112 | 112 | 112
B5409514-2_15452$B5409513-1_1545 | Cable | CLP_1C_#2_5/12/16KV | B5409514-2_15452 | B5409513-1_15452 | C | 0.178 | 0.07 | 6.951 | 0.178 | 0.07 | 6.951 | 451 | 112 | 112 | 112
149429038_15452$149429030_15452 | Cable | BUS | 149429038_15452 | 149429030_15452 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600 | 600 | 600
FD30076_15452_1$B5132103-2_15452 | Cable | CLP_2C_1/0_5/12/16KV | FD30076_15452_1 | B5132103-2_15452 | BC | 0.063 | 0.018 | 6.71 | 0.18 | 0.074 | 6.71 | 372 | 141 | 141 | 141
B5132103-1_15452$B5132104-2_1545 | Cable | CLP_2C_1/0_5/12/16KV | B5132103-1_15452 | B5132104-2_15452 | BC | 0.051 | 0.014 | 5.465 | 0.147 | 0.061 | 5.465 | 303 | 141 | 141 | 141
B5132104-1_15452$B5132105-2_1545 | Cable | CLP_2C_1/0_5/12/16KV | B5132104-1_15452 | B5132105-2_15452 | BC | 0.066 | 0.019 | 7.071 | 0.19 | 0.078 | 7.071 | 392 | 141 | 141 | 141
ND46537791_15452$ND46537785_1545 | Cable | CLP_3C_350_5/12/16KV | ND46537791_15452 | ND46537785_15452 | ABC | 0.007 | 0.004 | 2.816 | 0.03 | 0.01 | 2.816 | 104 | 272 | 272 | 272
1138153E_15452_1$P5170445-A_1545 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | 1138153E_15452_1 | P5170445-A_15452 | ABC | 0.124 | 0.027 | 10.389 | 0.287 | 0.098 | 10.389 | 576 | 141 | 141 | 141
P5170445-B_15452$P5170446-1_1545 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | P5170445-B_15452 | P5170446-1_15452 | ABC | 0.038 | 0.008 | 3.157 | 0.087 | 0.03 | 3.157 | 175 | 141 | 141 | 141
1205347E_15452_1$P5309445-1_1545 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | 1205347E_15452_1 | P5309445-1_15452 | AB | 0.134 | 0.026 | 7.737 | 0.285 | 0.089 | 7.737 | 502 | 112 | 112 | 112
1138083E_15452$P5337664-1_15452 | Cable | CLP_2C_#2_5/12/16KV | 1138083E_15452 | P5337664-1_15452 | AB | 0.043 | 0.008 | 2.497 | 0.092 | 0.029 | 2.497 | 162 | 112 | 112 | 112
4123600E_15452$P5397467-1_15452 | Cable | CLP_3C_1/0_5/12/16KV | 4123600E_15452 | P5397467-1_15452 | ABC | 0.057 | 0.012 | 4.78 | 0.132 | 0.045 | 4.78 | 265 | 141 | 141 | 141
FD30075_15452$P5009285-A_15452 | Cable | CLP_2C_1/0_5/12/16KV | FD30075_15452 | P5009285-A_15452 | AB | 0.01 | 0.003 | 1.118 | 0.03 | 0.012 | 1.118 | 62 | 141 | 141 | 141
P5009285-B_15452$P5009284-A_1545 | Cable | CLP_2C_1/0_5/12/16KV | P5009285-B_15452 | P5009284-A_15452 | AB | 0.189 | 0.053 | 20.148 | 0.541 | 0.223 | 20.148 | 1117 | 141 | 141 | 141
P5009284-B_15452$P5009279-A_1545 | Cable | CLP_2C_1/0_5/12/16KV | P5009284-B_15452 | P5009279-A_15452 | AB | 0.13 | 0.036 | 13.835 | 0.372 | 0.153 | 13.835 | 767 | 141 | 141 | 141
1339446E_15452$P5524215-1_15452 | Cable | CLP_3C_#2_5/12/16KV | 1339446E_15452 | P5524215-1_15452 | ABC | 0.055 | 0.009 | 2.528 | 0.099 | 0.025 | 2.528 | 164 | 112 | 112 | 112

## NonMotorLoad
Section Id | Equipment No | Cap. Control | Cap. Status | kV | Total Cap. kVAR | Aver. PF | Phase | Cap. Id | From Node | Config | Turn ON - schedule | Turn OFF - schedule | Schedule On | Schedule Off | Turn ON - unscheduled | Turn OFF - unscheduled
ND46537092_15452$ND46537089_1545 | 1339703E | Time-bias Voltage | On | 7.2 | 600 |  | ABC | 12KV_600KVAR | ND46537092_15452 | Y | 121 | 125 | 7:00 | 21:00 | 118 | 122
ND46537177_15452$ND46537174_1545 | H3733Y | Manual | On | 7.2 | 900 |  | ABC | 12KV_900KVAR | ND46537177_15452 | Y | 0 | 0
ND46537636_15452$ND46537633_1545 | 1257595E | Voltage | On | 7.2 | 1200 |  | ABC | 12KV_1200KVAR | ND46537636_15452 | Y | 118 | 122
ND46537520_15452$ND46537517_1545 | 2262646E | Time-bias Voltage | On | 7.2 | 1200 |  | ABC | 12KV_1200KVAR | ND46537520_15452 | Y | 121 | 125 | 7:00 | 21:00 | 118 | 122
ND46537368_15452$ND46537365_1545 | H8340Y | Manual | On | 7.2 | 1200 |  | ABC | 12KV_1200KVAR | ND46537368_15452 | Y | 0 | 0

## XLine
Section Id | Code | Equipment Id | Length ft | From Node | To Node | Line R1 Ohms | Line X1 Ohms | Line B1 uS | Line R0 Ohms | Line X0 Ohms | Line B0 uS | Phase | IA (Amps) | IB (Amps) | IC (Amps)
1071763E_15452$RCS1444_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 98 | 1071763E_15452 | RCS1444_15452 | 0.005 | 0.012 | 0.118 | 0.011 | 0.03 | 0.064 | ABC | 605 | 605 | 605
RCS1444_15452_1$1071761E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 147 | RCS1444_15452_1 | 1071761E_15452 | 0.008 | 0.019 | 0.178 | 0.016 | 0.045 | 0.096 | ABC | 605 | 605 | 605
1071761E_15452$1071760E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 216 | 1071761E_15452 | 1071760E_15452 | 0.011 | 0.027 | 0.261 | 0.024 | 0.067 | 0.141 | ABC | 605 | 605 | 605
1071760E_15452$ND46537754_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 91 | 1071760E_15452 | ND46537754_15452 | 0.005 | 0.012 | 0.11 | 0.01 | 0.028 | 0.06 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46537754_15452$ND46537751_1545 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,ACSR_ | 107 | ND46537754_15452 | ND46537751_15452 | 0.006 | 0.014 | 0.133 | 0.012 | 0.033 | -0.034 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46537754_15452$ND46537765_1545 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,ACSR_ | 123 | ND46537754_15452 | ND46537765_15452 | 0.006 | 0.016 | 0.152 | 0.014 | 0.038 | -0.039 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46537754_15452$4246753E_15452_ | Line | ACSR_3C_336 | 3 | ND46537754_15452 | 4246753E_15452_1 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.001 | ABC | 605 | 605 | 605
4246753E_15452$ND46574366_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 116 | 4246753E_15452 | ND46574366_15452 | 0.006 | 0.015 | 0.14 | 0.013 | 0.036 | 0.076 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46537754_15452$ND46538245_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 232 | ND46537754_15452 | ND46538245_15452 | 0.012 | 0.03 | 0.28 | 0.026 | 0.071 | 0.152 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46538245_15452$1864478E_15452_ | Line | ACSR_3C_653_653N | 10 | ND46538245_15452 | 1864478E_15452_1 | 0 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | ABC | 920 | 920 | 920
1864478E_15452$1891945E_15452 | Line | ACSR_3C_653_653N | 45 | 1864478E_15452 | 1891945E_15452 | 0.001 | 0.005 | 0.058 | 0.003 | 0.013 | 0.031 | ABC | 920 | 920 | 920
1891945E_15452$RCS0614_15452 | Line | ACSR_3C_653_653N | 31 | 1891945E_15452 | RCS0614_15452 | 0.001 | 0.004 | 0.04 | 0.002 | 0.009 | 0.021 | ABC | 920 | 920 | 920
ND46538245_15452$ND46537954_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 290 | ND46538245_15452 | ND46537954_15452 | 0.015 | 0.037 | 0.351 | 0.032 | 0.089 | 0.19 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46537954_15452$ND46573257_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 364 | ND46537954_15452 | ND46573257_15452 | 0.019 | 0.046 | 0.44 | 0.04 | 0.112 | 0.238 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46573257_15452$1354555E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 102 | ND46573257_15452 | 1354555E_15452 | 0.005 | 0.013 | 0.123 | 0.011 | 0.031 | 0.067 | ABC | 605 | 605 | 605
1354555E_15452$1354554E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 130 | 1354555E_15452 | 1354554E_15452 | 0.007 | 0.017 | 0.157 | 0.014 | 0.04 | 0.085 | ABC | 605 | 605 | 605
1354554E_15452$ND46538259_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 163 | 1354554E_15452 | ND46538259_15452 | 0.009 | 0.021 | 0.197 | 0.018 | 0.05 | 0.107 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46538259_15452$1354552E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 91 | ND46538259_15452 | 1354552E_15452 | 0.005 | 0.012 | 0.11 | 0.01 | 0.028 | 0.06 | ABC | 605 | 605 | 605
1354552E_15452$ND46573926_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 80 | 1354552E_15452 | ND46573926_15452 | 0.004 | 0.01 | 0.097 | 0.009 | 0.025 | 0.052 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46573926_15452$ND46537092_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 177 | ND46573926_15452 | ND46537092_15452 | 0.009 | 0.023 | 0.214 | 0.02 | 0.055 | 0.116 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46537092_15452$ND46538115_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 96 | ND46537092_15452 | ND46538115_15452 | 0.005 | 0.012 | 0.116 | 0.011 | 0.03 | 0.063 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46538115_15452$PS0616_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 122 | ND46538115_15452 | PS0616_15452 | 0.006 | 0.016 | 0.147 | 0.013 | 0.038 | 0.08 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46538115_15452$1339703E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 16 | ND46538115_15452 | 1339703E_15452 | 0.003 | 0.002 | 0.018 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | ABC | 280 | 280 | 280
1339703E_15452_1$1619604E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 212 | 1339703E_15452_1 | 1619604E_15452 | 0.034 | 0.033 | 0.232 | 0.046 | 0.123 | 0.098 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46573926_15452$1619603E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 10 | ND46573926_15452 | 1619603E_15452 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | ABC | 280 | 280 | 280
1619603E_15452_1$1619601E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 241 | 1619603E_15452_1 | 1619601E_15452 | 0.039 | 0.037 | 0.264 | 0.052 | 0.14 | 0.111 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46538259_15452$1354553E_15452_ | Line | ACSR_3C_#4 | 9 | ND46538259_15452 | 1354553E_15452_1 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | ABC | 160 | 160 | 160
1354553E_15452$1829704E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 214 | 1354553E_15452 | 1829704E_15452 | 0.088 | 0.037 | 0.217 | 0.1 | 0.128 | 0.096 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46573257_15452$1354556E_15452 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 16 | ND46573257_15452 | 1354556E_15452 | 0.007 | 0.003 | 0.016 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | AC | 160 | 0 | 160
1354556E_15452_1$1354557E_15452 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 73 | 1354556E_15452_1 | 1354557E_15452 | 0.03 | 0.013 | 0.073 | 0.034 | 0.043 | 0.025 | AC | 160 | 0 | 160
1354557E_15452$1377919E_15452 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 280 | 1354557E_15452 | 1377919E_15452 | 0.115 | 0.049 | 0.279 | 0.13 | 0.166 | 0.094 | AC | 160 | 0 | 160
1377919E_15452$ND46572940_15452 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 257 | 1377919E_15452 | ND46572940_15452 | 0.106 | 0.045 | 0.256 | 0.12 | 0.153 | 0.086 | AC | 160 | 0 | 160
ND46537954_15452$1892001E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 9 | ND46537954_15452 | 1892001E_15452 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | BC | 0 | 160 | 160
1892001E_15452_1$905796E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 80 | 1892001E_15452_1 | 905796E_15452 | 0.033 | 0.014 | 0.08 | 0.037 | 0.047 | 0.027 | BC | 0 | 160 | 160
905796E_15452$905794E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 274 | 905796E_15452 | 905794E_15452 | 0.113 | 0.048 | 0.273 | 0.128 | 0.163 | 0.092 | BC | 0 | 160 | 160
905794E_15452$ND46538168_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 243 | 905794E_15452 | ND46538168_15452 | 0.1 | 0.042 | 0.242 | 0.113 | 0.144 | 0.082 | BC | 0 | 160 | 160
ND46537754_15452$ND46538021_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 397 | ND46537754_15452 | ND46538021_15452 | 0.021 | 0.051 | 0.48 | 0.044 | 0.122 | 0.26 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46538021_15452$H4274YT1_15452_ | Line | ACSR_3C_#4 | 17 | ND46538021_15452 | H4274YT1_15452_1 | 0.007 | 0.003 | 0.017 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | ABC | 160 | 160 | 160
H4274YT1_15452$1048094E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 84 | H4274YT1_15452 | 1048094E_15452 | 0.035 | 0.014 | 0.085 | 0.039 | 0.05 | 0.038 | ABC | 160 | 160 | 160
1048094E_15452$1527090E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 149 | 1048094E_15452 | 1527090E_15452 | 0.061 | 0.025 | 0.151 | 0.069 | 0.089 | 0.067 | ABC | 160 | 160 | 160
1527090E_15452$1957101E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 186 | 1527090E_15452 | 1957101E_15452 | 0.077 | 0.032 | 0.189 | 0.087 | 0.111 | 0.083 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538021_15452$PHP572E_15452_1 | Line | ACSR_3C_336_336N | 26 | ND46538021_15452 | PHP572E_15452_1 | 0.001 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.008 | 0.017 | ABC | 605 | 605 | 605
2153644EPH_15452_1$ND46538359_15 | Line | ACSR_3C_336_336N | 14 | 2153644EPH_15452_1 | ND46538359_15452 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46538359_15452$ND46572834_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 308 | ND46538359_15452 | ND46572834_15452 | 0.016 | 0.039 | 0.372 | 0.034 | 0.095 | 0.202 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46572834_15452$ND46537177_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 208 | ND46572834_15452 | ND46537177_15452 | 0.011 | 0.026 | 0.251 | 0.023 | 0.064 | 0.136 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46537177_15452$1377920E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 146 | ND46537177_15452 | 1377920E_15452 | 0.008 | 0.019 | 0.176 | 0.016 | 0.045 | 0.096 | ABC | 605 | 605 | 605
1377920E_15452$PS1229_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 88 | 1377920E_15452 | PS1229_15452 | 0.005 | 0.011 | 0.106 | 0.01 | 0.027 | 0.058 | ABC | 605 | 605 | 605
PS1229_15452_1$ND61385252_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 385 | PS1229_15452_1 | ND61385252_15452 | 0.02 | 0.049 | 0.465 | 0.042 | 0.119 | 0.252 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61385252_15452$905160E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 75 | ND61385252_15452 | 905160E_15452 | 0.004 | 0.01 | 0.091 | 0.008 | 0.023 | 0.049 | ABC | 605 | 605 | 605
905160E_15452$ND61384169_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 104 | 905160E_15452 | ND61384169_15452 | 0.005 | 0.013 | 0.126 | 0.011 | 0.032 | 0.068 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61384169_15452$PH161_15452_1 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,ACSR_ | 65 | ND61384169_15452 | PH161_15452_1 | 0.003 | 0.008 | 0.08 | 0.007 | 0.02 | -0.021 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61384169_15452$PS7184_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 101 | ND61384169_15452 | PS7184_15452 | 0.005 | 0.013 | 0.122 | 0.011 | 0.031 | 0.066 | ABC | 605 | 605 | 605
PS7184_15452$ND164200770_15452 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,ACSR_ | 198 | PS7184_15452 | ND164200770_15452 | 0.01 | 0.025 | 0.245 | 0.022 | 0.061 | -0.063 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61385252_15452$ND61386023_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 210 | ND61385252_15452 | ND61386023_15452 | 0.011 | 0.027 | 0.254 | 0.023 | 0.065 | 0.138 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61386023_15452$788242E_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 172 | ND61386023_15452 | 788242E_15452 | 0.009 | 0.022 | 0.208 | 0.019 | 0.053 | 0.113 | ABC | 605 | 605 | 605
788242E_15452$ND61383796_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 25 | 788242E_15452 | ND61383796_15452 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61383796_15452$4650396E_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 140 | ND61383796_15452 | 4650396E_15452 | 0.007 | 0.018 | 0.169 | 0.015 | 0.078 | 0.067 | ABC | 605 | 605 | 605
4650396E_15452$ND61383929_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 202 | 4650396E_15452 | ND61383929_15452 | 0.011 | 0.026 | 0.244 | 0.021 | 0.112 | 0.097 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61383929_15452$H5487Y_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 147 | ND61383929_15452 | H5487Y_15452 | 0.008 | 0.019 | 0.178 | 0.016 | 0.082 | 0.071 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61383929_15452$N1155407T1_1545 | Line | ACSR_3C_1/0 | 17 | ND61383929_15452 | N1155407T1_15452_1 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.004 | 0.01 | 0.008 | ABC | 280 | 280 | 280
N1155407T1_15452$ND61384026_1545 | Line | ACSR_3C_1/0 | 130 | N1155407T1_15452 | ND61384026_15452 | 0.021 | 0.02 | 0.143 | 0.028 | 0.076 | 0.06 | ABC | 280 | 280 | 280
ND61384026_15452$4759974E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 265 | ND61384026_15452 | 4759974E_15452 | 0.043 | 0.041 | 0.291 | 0.057 | 0.154 | 0.123 | ABC | 280 | 280 | 280
4759974E_15452$ND165902243_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 619 | 4759974E_15452 | ND165902243_15452 | 0.101 | 0.095 | 0.679 | 0.134 | 0.36 | 0.286 | ABC | 280 | 280 | 280
ND165902243_15452$947375ET1_1545 | Line | ACSR_3C_336 | 7 | ND165902243_15452 | 947375ET1_15452_1 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | ABC | 605 | 605 | 605
947375ET1_15452$ND61384214_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 275 | 947375ET1_15452 | ND61384214_15452 | 0.014 | 0.035 | 0.332 | 0.029 | 0.153 | 0.132 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61384214_15452$BF30301_15452_1 | Line | ACSR_3C_336 | 29 | ND61384214_15452 | BF30301_15452_1 | 0.002 | 0.004 | 0.035 | 0.003 | 0.016 | 0.014 | ABC | 605 | 605 | 605
BF30301_15452$720838E_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 101 | BF30301_15452 | 720838E_15452 | 0.005 | 0.013 | 0.122 | 0.011 | 0.056 | 0.049 | ABC | 605 | 605 | 605
720838E_15452$H8268Y_15452 | Line | CU_3C_#6 | 188 | 720838E_15452 | H8268Y_15452 | 0.079 | 0.03 | 0.179 | 0.089 | 0.111 | 0.082 | ABC | 140 | 140 | 140
H8268Y_15452$H8266Y_15452 | Line | CU_3C_#6 | 242 | H8268Y_15452 | H8266Y_15452 | 0.101 | 0.039 | 0.23 | 0.114 | 0.142 | 0.105 | ABC | 140 | 140 | 140
ND61384214_15452$1619614E_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 154 | ND61384214_15452 | 1619614E_15452 | 0.008 | 0.02 | 0.186 | 0.016 | 0.086 | 0.074 | ABC | 605 | 605 | 605
ND165902243_15452$947375E_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 25 | ND165902243_15452 | 947375E_15452 | 0.001 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.014 | 0.012 | ABC | 605 | 605 | 605
947375E_15452$ND61383511_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 250 | 947375E_15452 | ND61383511_15452 | 0.013 | 0.032 | 0.302 | 0.027 | 0.139 | 0.12 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61383511_15452$947373E_15452_1 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,NONE, | 15 | ND61383511_15452 | 947373E_15452_1 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.008 | -0.006 | ABC | 605 | 605 | 605
947373E_15452$1619627E_15452 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,NONE, | 131 | 947373E_15452 | 1619627E_15452 | 0.007 | 0.017 | 0.161 | 0.014 | 0.073 | -0.056 | ABC | 605 | 605 | 605
1619627E_15452$ND61385228_15452 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,NONE, | 20 | 1619627E_15452 | ND61385228_15452 | 0.001 | 0.003 | 0.025 | 0.002 | 0.011 | -0.009 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61385228_15452$627E_15452 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,NONE, | 13 | ND61385228_15452 | 627E_15452 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 0.007 | -0.006 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61383511_15452$1619612E_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 246 | ND61383511_15452 | 1619612E_15452 | 0.013 | 0.031 | 0.297 | 0.026 | 0.137 | 0.118 | ABC | 605 | 605 | 605
1619612E_15452$947372E_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 71 | 1619612E_15452 | 947372E_15452 | 0.004 | 0.009 | 0.086 | 0.008 | 0.039 | 0.034 | ABC | 605 | 605 | 605
ND165902243_15452$ND165902236_15 | Line | ACSR_3C_1/0 | 117 | ND165902243_15452 | ND165902236_15452 | 0.019 | 0.018 | 0.128 | 0.025 | 0.068 | 0.054 | ABC | 280 | 280 | 280
ND61384026_15452$BF30303_15452_1 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 18 | ND61384026_15452 | BF30303_15452_1 | 0.008 | 0.003 | 0.017 | 0.009 | 0.01 | 0.006 | AB | 128 | 128 | 0
BF30303_15452$947379E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 257 | BF30303_15452 | 947379E_15452 | 0.108 | 0.042 | 0.24 | 0.122 | 0.15 | 0.087 | AB | 128 | 128 | 0
947379E_15452$947377E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 347 | 947379E_15452 | 947377E_15452 | 0.145 | 0.057 | 0.324 | 0.164 | 0.202 | 0.117 | AB | 128 | 128 | 0
947377E_15452$ND61384705_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 102 | 947377E_15452 | ND61384705_15452 | 0.043 | 0.017 | 0.095 | 0.048 | 0.059 | 0.034 | AB | 128 | 128 | 0
ND61383929_15452$ND61383930_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 413 | ND61383929_15452 | ND61383930_15452 | 0.022 | 0.053 | 0.499 | 0.046 | 0.127 | 0.271 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61383930_15452$1794614E_15452_ | Line | ACSR_3C_1/0_1/0N | 15 | ND61383930_15452 | 1794614E_15452_1 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | ABC | 280 | 280 | 280
1794614E_15452$1922398E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0_1/0N | 70 | 1794614E_15452 | 1922398E_15452 | 0.011 | 0.011 | 0.077 | 0.019 | 0.027 | 0.043 | ABC | 280 | 280 | 280
1922398E_15452$999374E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0_1/0N | 310 | 1922398E_15452 | 999374E_15452 | 0.05 | 0.048 | 0.34 | 0.086 | 0.121 | 0.188 | ABC | 280 | 280 | 280
999374E_15452$905648E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0_1/0N | 346 | 999374E_15452 | 905648E_15452 | 0.056 | 0.053 | 0.379 | 0.096 | 0.136 | 0.21 | ABC | 280 | 280 | 280
905648E_15452$999370E_15452_1 | Line | ACSR_3C_1/0_1/0N | 240 | 905648E_15452 | 999370E_15452_1 | 0.039 | 0.037 | 0.263 | 0.067 | 0.094 | 0.146 | ABC | 280 | 280 | 280
ND61383930_15452$ND61384536_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 76 | ND61383930_15452 | ND61384536_15452 | 0.004 | 0.01 | 0.092 | 0.008 | 0.023 | 0.05 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61384536_15452$ND61384537_1545 | Line | ACSR_3C_336_336N | 396 | ND61384536_15452 | ND61384537_15452 | 0.021 | 0.05 | 0.479 | 0.044 | 0.122 | 0.259 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61384537_15452$PS0554_15452 | Line | ACSR_3C_336_336N | 187 | ND61384537_15452 | PS0554_15452 | 0.01 | 0.024 | 0.226 | 0.021 | 0.058 | 0.122 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61384537_15452$1794608E_15452 | Line | CU_3C_#8 | 9 | ND61384537_15452 | 1794608E_15452 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | ABC | 96 | 96 | 96
1794608E_15452_1$714367E_15452 | Line | CU_3C_#8 | 159 | 1794608E_15452_1 | 714367E_15452 | 0.106 | 0.026 | 0.146 | 0.114 | 0.094 | 0.068 | ABC | 96 | 96 | 96
714367E_15452$714369E_15452 | Line | CU_3C_#8 | 302 | 714367E_15452 | 714369E_15452 | 0.201 | 0.05 | 0.277 | 0.217 | 0.179 | 0.129 | ABC | 96 | 96 | 96
714369E_15452$4469243E_15452 | Line | CU_3C_#8 | 300 | 714369E_15452 | 4469243E_15452 | 0.2 | 0.05 | 0.275 | 0.216 | 0.178 | 0.128 | ABC | 96 | 96 | 96
4469243E_15452$ND61384943_15452 | Line | CU_3C_#8 | 167 | 4469243E_15452 | ND61384943_15452 | 0.111 | 0.028 | 0.153 | 0.12 | 0.099 | 0.071 | ABC | 96 | 96 | 96
ND61384943_15452$ND90483624_1545 | Line | CU_3C_#6 | 126 | ND61384943_15452 | ND90483624_15452 | 0.053 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.074 | 0.055 | ABC | 140 | 140 | 140
ND90483624_15452$1889994E_15452_ | Line | CU_3C_#6 | 17 | ND90483624_15452 | 1889994E_15452_1 | 0.007 | 0.003 | 0.016 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | ABC | 140 | 140 | 140
ND90483624_15452$4741224E_15452 | Line | CU_3C_#6 | 179 | ND90483624_15452 | 4741224E_15452 | 0.075 | 0.029 | 0.17 | 0.085 | 0.105 | 0.078 | ABC | 140 | 140 | 140
ND61384943_15452$748077E_15452 | Line | CU_3C_#6 | 24 | ND61384943_15452 | 748077E_15452 | 0.01 | 0.004 | 0.023 | 0.011 | 0.014 | 0.01 | ABC | 140 | 140 | 140
ND61384536_15452$BF30302_15452_1 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 28 | ND61384536_15452 | BF30302_15452_1 | 0.012 | 0.005 | 0.026 | 0.013 | 0.016 | 0.009 | AB | 128 | 128 | 0
BF30302_15452$4019014E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 84 | BF30302_15452 | 4019014E_15452 | 0.035 | 0.014 | 0.078 | 0.04 | 0.049 | 0.028 | AB | 128 | 128 | 0
4019014E_15452$749048E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 217 | 4019014E_15452 | 749048E_15452 | 0.091 | 0.035 | 0.203 | 0.103 | 0.126 | 0.073 | AB | 128 | 128 | 0
749048E_15452$890526E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 314 | 749048E_15452 | 890526E_15452 | 0.132 | 0.051 | 0.293 | 0.149 | 0.183 | 0.106 | AB | 128 | 128 | 0
890526E_15452$ND61384252_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 69 | 890526E_15452 | ND61384252_15452 | 0.029 | 0.011 | 0.064 | 0.033 | 0.04 | 0.023 | AB | 128 | 128 | 0
ND61383796_15452$BF30304_15452_1 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 29 | ND61383796_15452 | BF30304_15452_1 | 0.012 | 0.005 | 0.027 | 0.014 | 0.017 | 0.01 | AB | 128 | 128 | 0
BF30304_15452$1619091E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 73 | BF30304_15452 | 1619091E_15452 | 0.031 | 0.012 | 0.068 | 0.035 | 0.043 | 0.025 | AB | 128 | 128 | 0
1619091E_15452$1668867E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 288 | 1619091E_15452 | 1668867E_15452 | 0.121 | 0.047 | 0.269 | 0.136 | 0.168 | 0.097 | AB | 128 | 128 | 0
1668867E_15452$ND61384063_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 199 | 1668867E_15452 | ND61384063_15452 | 0.083 | 0.032 | 0.186 | 0.094 | 0.116 | 0.067 | AB | 128 | 128 | 0
ND61386023_15452$243E_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 17 | ND61386023_15452 | 243E_15452 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | ABC | 605 | 605 | 605
ND61385252_15452$2127005E_15452_ | Line | ACSR_3C_#4 | 991 | ND61385252_15452 | 2127005E_15452_1 | 0.408 | 0.169 | 1.006 | 0.461 | 0.594 | 0.444 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46572834_15452$PH734_15452 | Line | ACSR_3C_336 | 20 | ND46572834_15452 | PH734_15452 | 0.001 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.011 | 0.01 | ABC | 605 | 605 | 605
ND46538359_15452$4407240E_15452 | Line | ACSR_336,ACSR_336,ACSR_336,ACSR_ | 191 | ND46538359_15452 | 4407240E_15452 | 0.01 | 0.024 | 0.237 | 0.021 | 0.059 | -0.061 | ABC | 605 | 605 | 605
4407240E_15452$1137505E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 68 | 4407240E_15452 | 1137505E_15452 | 0.028 | 0.012 | 0.069 | 0.032 | 0.041 | 0.03 | ABC | 160 | 160 | 160
1137505E_15452$ND46538077_15452 | Line | CU_3C_#6 | 189 | 1137505E_15452 | ND46538077_15452 | 0.079 | 0.03 | 0.18 | 0.089 | 0.111 | 0.082 | ABC | 140 | 140 | 140
ND46538077_15452$1354400E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 249 | ND46538077_15452 | 1354400E_15452 | 0.104 | 0.041 | 0.233 | 0.118 | 0.145 | 0.084 | AB | 128 | 128 | 0
1354400E_15452$H8269Y_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 208 | 1354400E_15452 | H8269Y_15452 | 0.086 | 0.036 | 0.207 | 0.097 | 0.123 | 0.07 | AB | 160 | 160 | 0
H8269Y_15452$ND46537868_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 294 | H8269Y_15452 | ND46537868_15452 | 0.121 | 0.051 | 0.293 | 0.137 | 0.174 | 0.099 | AB | 160 | 160 | 0
ND46538021_15452$H4274Y_15452_1 | Line | ACSR_3C_1/0 | 11 | ND46538021_15452 | H4274Y_15452_1 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | ABC | 280 | 280 | 280
H4274Y_15452$ND46538353_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 149 | H4274Y_15452 | ND46538353_15452 | 0.024 | 0.023 | 0.163 | 0.032 | 0.087 | 0.069 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46538353_15452$H5090Y_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 36 | ND46538353_15452 | H5090Y_15452 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.008 | 0.021 | 0.017 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46538353_15452$H5091Y_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 64 | ND46538353_15452 | H5091Y_15452 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.014 | 0.037 | 0.03 | ABC | 280 | 280 | 280
H5091Y_15452$H5092Y_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 139 | H5091Y_15452 | H5092Y_15452 | 0.023 | 0.021 | 0.152 | 0.03 | 0.081 | 0.064 | ABC | 280 | 280 | 280
H5092Y_15452$H5093Y_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 166 | H5092Y_15452 | H5093Y_15452 | 0.027 | 0.025 | 0.182 | 0.036 | 0.097 | 0.077 | ABC | 280 | 280 | 280
H5093Y_15452$H5094Y_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 149 | H5093Y_15452 | H5094Y_15452 | 0.024 | 0.023 | 0.163 | 0.032 | 0.087 | 0.069 | ABC | 280 | 280 | 280
H5094Y_15452$ND46538122_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 183 | H5094Y_15452 | ND46538122_15452 | 0.03 | 0.028 | 0.201 | 0.04 | 0.106 | 0.085 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46538122_15452$ND46538368_1545 | Line | ACSR_3C_1/0 | 67 | ND46538122_15452 | ND46538368_15452 | 0.011 | 0.01 | 0.073 | 0.015 | 0.039 | 0.031 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46538368_15452$PH004_15452_1 | Line | ACSR_3C_1/0 | 14 | ND46538368_15452 | PH004_15452_1 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46538368_15452$1354671E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 176 | ND46538368_15452 | 1354671E_15452 | 0.072 | 0.03 | 0.179 | 0.082 | 0.105 | 0.079 | ABC | 160 | 160 | 160
1354671E_15452$1354670E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 71 | 1354671E_15452 | 1354670E_15452 | 0.029 | 0.012 | 0.072 | 0.033 | 0.043 | 0.032 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538122_15452$1745132E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0 | 11 | ND46538122_15452 | 1745132E_15452 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46537791_15452$1240157E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 285 | ND46537791_15452 | 1240157E_15452 | 0.023 | 0.041 | 0.332 | 0.039 | 0.163 | 0.135 | ABC | 280 | 280 | 280
1240157E_15452$1240159E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 281 | 1240157E_15452 | 1240159E_15452 | 0.023 | 0.041 | 0.328 | 0.038 | 0.161 | 0.133 | ABC | 280 | 280 | 280
1240159E_15452$1240161E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 223 | 1240159E_15452 | 1240161E_15452 | 0.018 | 0.032 | 0.26 | 0.03 | 0.128 | 0.106 | ABC | 280 | 280 | 280
1240161E_15452$1240162E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 249 | 1240161E_15452 | 1240162E_15452 | 0.02 | 0.036 | 0.29 | 0.034 | 0.143 | 0.118 | ABC | 280 | 280 | 280
1240162E_15452$ND46574050_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 250 | 1240162E_15452 | ND46574050_15452 | 0.02 | 0.036 | 0.291 | 0.034 | 0.143 | 0.119 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46574050_15452$ND46572974_1545 | Line | ACSR_3C_4/0_4/0N | 194 | ND46574050_15452 | ND46572974_15452 | 0.016 | 0.028 | 0.226 | 0.03 | 0.067 | 0.124 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46572974_15452$2121042E_15452_ | Line | CU_3C_4/0 | 24 | ND46572974_15452 | 2121042E_15452_1 | 0.001 | 0.003 | 0.028 | 0.003 | 0.014 | 0.011 | ABC | 540 | 540 | 540
ND46572974_15452$1240165E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0_4/0N | 265 | ND46572974_15452 | 1240165E_15452 | 0.022 | 0.038 | 0.309 | 0.042 | 0.092 | 0.169 | ABC | 280 | 280 | 280
1240165E_15452$ND46537915_15452 | Line | ACSR_3C_4/0_4/0N | 104 | 1240165E_15452 | ND46537915_15452 | 0.008 | 0.015 | 0.121 | 0.016 | 0.036 | 0.066 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46537915_15452$1257594E_15452 | Line | ACSR_3C_1/0_1/0N | 177 | ND46537915_15452 | 1257594E_15452 | 0.029 | 0.027 | 0.194 | 0.049 | 0.069 | 0.107 | ABC | 280 | 280 | 280
1257594E_15452$ND46537636_15452 | Line | CU_3C_1/0_1/0N | 161 | 1257594E_15452 | ND46537636_15452 | 0.017 | 0.023 | 0.174 | 0.032 | 0.057 | 0.097 | ABC | 311 | 311 | 311
ND46537636_15452$ND46573198_1545 | Line | ACSR_3C_1/0 | 82 | ND46537636_15452 | ND46573198_15452 | 0.013 | 0.013 | 0.09 | 0.018 | 0.048 | 0.038 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46573198_15452$1257596EPH_1545 | Line | CU_3C_1/0 | 25 | ND46573198_15452 | 1257596EPH_15452 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.004 | 0.014 | 0.012 | ABC | 311 | 311 | 311
ND46573198_15452$ND46538252_1545 | Line | ACSR_3C_#4 | 117 | ND46573198_15452 | ND46538252_15452 | 0.048 | 0.02 | 0.119 | 0.054 | 0.07 | 0.052 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538252_15452$FD30077_15452_1 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 60 | ND46538252_15452 | FD30077_15452_1 | 0.025 | 0.01 | 0.06 | 0.028 | 0.036 | 0.02 | AC | 160 | 0 | 160
ND46538252_15452$1257597ET1_1545 | Line | NONE,ACSR_#4,DEFAULT,NONE,STANDA | 8 | ND46538252_15452 | 1257597ET1_15452 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | BC | 0 | 160 | 1
1257597ET1_15452_1$1257599E_1545 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 262 | 1257597ET1_15452_1 | 1257599E_15452 | 0.108 | 0.046 | 0.261 | 0.122 | 0.155 | 0.088 | BC | 0 | 160 | 160
1257599E_15452$1257655E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 496 | 1257599E_15452 | 1257655E_15452 | 0.204 | 0.086 | 0.495 | 0.231 | 0.294 | 0.166 | BC | 0 | 160 | 160
1257655E_15452$1257657E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 256 | 1257655E_15452 | 1257657E_15452 | 0.105 | 0.044 | 0.255 | 0.119 | 0.152 | 0.086 | BC | 0 | 160 | 160
1257657E_15452$H9422Y_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 524 | 1257657E_15452 | H9422Y_15452 | 0.216 | 0.091 | 0.522 | 0.244 | 0.311 | 0.176 | BC | 0 | 160 | 160
H9422Y_15452$H7469Y_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 262 | H9422Y_15452 | H7469Y_15452 | 0.108 | 0.046 | 0.261 | 0.122 | 0.155 | 0.088 | BC | 0 | 160 | 160
H7469Y_15452$H7667Y_T_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 273 | H7469Y_15452 | H7667Y_T_15452 | 0.112 | 0.047 | 0.272 | 0.127 | 0.162 | 0.092 | BC | 0 | 160 | 160
H7667Y_T_15452$ND46573961_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 132 | H7667Y_T_15452 | ND46573961_15452 | 0.054 | 0.023 | 0.132 | 0.061 | 0.078 | 0.044 | BC | 0 | 160 | 160
ND46537915_15452$1257593E_15452_ | Line | CU_3C_4/0 | 25 | ND46537915_15452 | 1257593E_15452_1 | 0.001 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 0.014 | 0.012 | ABC | 540 | 540 | 540
ND46574050_15452$FD30076_15452 | Line | NONE,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE,STAN | 89 | ND46574050_15452 | FD30076_15452 | 0.007 | 0.013 | 0.102 | 0.012 | 0.05 | 0.029 | BC | 0 | 357 | 357
ND46537791_15452$1205240E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 175 | ND46537791_15452 | 1205240E_15452 | 0.014 | 0.025 | 0.204 | 0.024 | 0.1 | 0.083 | ABC | 280 | 280 | 280
1205240E_15452$1205238E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 295 | 1205240E_15452 | 1205238E_15452 | 0.024 | 0.043 | 0.344 | 0.04 | 0.169 | 0.14 | ABC | 280 | 280 | 280
1205238E_15452$1205236E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 279 | 1205238E_15452 | 1205236E_15452 | 0.023 | 0.04 | 0.325 | 0.038 | 0.16 | 0.132 | ABC | 280 | 280 | 280
1205236E_15452$1138089E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 469 | 1205236E_15452 | 1138089E_15452 | 0.038 | 0.068 | 0.547 | 0.064 | 0.268 | 0.223 | ABC | 280 | 280 | 280
1138089E_15452$PS1302_15452_1 | Line | ACSR_3C_4/0 | 83 | 1138089E_15452 | PS1302_15452_1 | 0.007 | 0.012 | 0.097 | 0.011 | 0.048 | 0.039 | ABC | 280 | 280 | 280
PS1302_15452$ND149663821_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 16 | PS1302_15452 | ND149663821_15452 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | ABC | 280 | 280 | 280
ND149663821_15452$ND149663820_15 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 87 | ND149663821_15452 | ND149663820_15452 | 0.007 | 0.013 | 0.103 | 0.012 | 0.05 | -0.033 | ABC | 357 | 357 | 357
ND149663821_15452$1138086E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 278 | ND149663821_15452 | 1138086E_15452 | 0.023 | 0.04 | 0.324 | 0.038 | 0.159 | 0.132 | ABC | 280 | 280 | 280
1138086E_15452$1138085E_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 204 | 1138086E_15452 | 1138085E_15452 | 0.017 | 0.029 | 0.238 | 0.028 | 0.117 | 0.097 | ABC | 280 | 280 | 280
1138085E_15452$ND46537887_15452 | Line | ACSR_3C_4/0 | 102 | 1138085E_15452 | ND46537887_15452 | 0.008 | 0.015 | 0.119 | 0.014 | 0.058 | 0.048 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46537887_15452$ND46573629_1545 | Line | CU_3C_1/0_1/0N | 115 | ND46537887_15452 | ND46573629_15452 | 0.012 | 0.016 | 0.124 | 0.023 | 0.041 | 0.069 | ABC | 311 | 311 | 311
ND46573629_15452$ND46538012_1545 | Line | ACSR_3C_4/0 | 237 | ND46573629_15452 | ND46538012_15452 | 0.019 | 0.034 | 0.276 | 0.032 | 0.136 | 0.112 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46538012_15452$BF30104_15452 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 21 | ND46538012_15452 | BF30104_15452 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.003 | 0.012 | -0.008 | ABC | 357 | 357 | 357
BF30104_15452_1$ND46537857_15452 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 53 | BF30104_15452_1 | ND46537857_15452 | 0.004 | 0.008 | 0.063 | 0.007 | 0.03 | -0.02 | ABC | 357 | 357 | 357
ND46537857_15452$ND46537858_1545 | Line | ACSR_3C_#2 | 278 | ND46537857_15452 | ND46537858_15452 | 0.072 | 0.045 | 0.293 | 0.087 | 0.164 | 0.126 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46537858_15452$ND46537905_1545 | Line | ACSR_3C_#2 | 290 | ND46537858_15452 | ND46537905_15452 | 0.075 | 0.047 | 0.306 | 0.091 | 0.171 | 0.132 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46537905_15452$1273966E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 129 | ND46537905_15452 | 1273966E_15452 | 0.033 | 0.021 | 0.136 | 0.04 | 0.076 | 0.059 | ABC | 210 | 210 | 210
1273966E_15452$ND46574082_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 424 | 1273966E_15452 | ND46574082_15452 | 0.11 | 0.069 | 0.447 | 0.133 | 0.251 | 0.193 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46574082_15452$1240172E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 143 | ND46574082_15452 | 1240172E_15452 | 0.037 | 0.023 | 0.151 | 0.045 | 0.085 | 0.065 | ABC | 210 | 210 | 210
1240172E_15452$ND46573877_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 33 | 1240172E_15452 | ND46573877_15452 | 0.009 | 0.005 | 0.035 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46573877_15452$1240174E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 129 | ND46573877_15452 | 1240174E_15452 | 0.033 | 0.021 | 0.136 | 0.04 | 0.076 | 0.059 | ABC | 210 | 210 | 210
1240174E_15452$ND46573531_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 144 | 1240174E_15452 | ND46573531_15452 | 0.037 | 0.024 | 0.152 | 0.045 | 0.085 | 0.066 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46573531_15452$1240179E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 126 | ND46573531_15452 | 1240179E_15452 | 0.033 | 0.021 | 0.133 | 0.039 | 0.075 | 0.057 | ABC | 210 | 210 | 210
1240179E_15452$ND46573078_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 133 | 1240179E_15452 | ND46573078_15452 | 0.034 | 0.022 | 0.14 | 0.042 | 0.079 | 0.061 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46573078_15452$ND46572726_1545 | Line | ACSR_3C_#2 | 282 | ND46573078_15452 | ND46572726_15452 | 0.073 | 0.046 | 0.297 | 0.088 | 0.167 | 0.128 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46572726_15452$1240192E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 124 | ND46572726_15452 | 1240192E_15452 | 0.032 | 0.02 | 0.131 | 0.039 | 0.073 | 0.056 | ABC | 210 | 210 | 210
1240192E_15452$ND46537960_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 141 | 1240192E_15452 | ND46537960_15452 | 0.036 | 0.023 | 0.149 | 0.044 | 0.083 | 0.064 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46537960_15452$1240194E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 121 | ND46537960_15452 | 1240194E_15452 | 0.031 | 0.02 | 0.128 | 0.038 | 0.072 | 0.055 | ABC | 210 | 210 | 210
1240194E_15452$ND46573188_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 135 | 1240194E_15452 | ND46573188_15452 | 0.035 | 0.022 | 0.142 | 0.042 | 0.08 | 0.061 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46573188_15452$4736234E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 108 | ND46573188_15452 | 4736234E_15452 | 0.028 | 0.018 | 0.114 | 0.034 | 0.064 | 0.049 | ABC | 210 | 210 | 210
4736234E_15452$ND46538212_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 160 | 4736234E_15452 | ND46538212_15452 | 0.041 | 0.026 | 0.169 | 0.05 | 0.095 | 0.073 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46538212_15452$1257587E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 262 | ND46538212_15452 | 1257587E_15452 | 0.108 | 0.046 | 0.261 | 0.122 | 0.155 | 0.088 | BC | 0 | 160 | 160
1257587E_15452$1257590E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 268 | 1257587E_15452 | 1257590E_15452 | 0.11 | 0.047 | 0.267 | 0.125 | 0.159 | 0.09 | BC | 0 | 160 | 160
1257590E_15452$1257592E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 323 | 1257590E_15452 | 1257592E_15452 | 0.133 | 0.056 | 0.322 | 0.15 | 0.192 | 0.108 | BC | 0 | 160 | 160
ND46538212_15452$1240199E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 193 | ND46538212_15452 | 1240199E_15452 | 0.079 | 0.034 | 0.192 | 0.09 | 0.115 | 0.065 | BC | 0 | 160 | 160
1240199E_15452$ND46572982_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 218 | 1240199E_15452 | ND46572982_15452 | 0.09 | 0.038 | 0.217 | 0.101 | 0.129 | 0.073 | BC | 0 | 160 | 160
ND46573188_15452$1240408E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 171 | ND46573188_15452 | 1240408E_15452 | 0.07 | 0.03 | 0.171 | 0.08 | 0.101 | 0.057 | AB | 160 | 160 | 0
1240408E_15452$ND46573525_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 226 | 1240408E_15452 | ND46573525_15452 | 0.093 | 0.039 | 0.225 | 0.105 | 0.134 | 0.076 | AB | 160 | 160 | 0
ND46537960_15452$1240405E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 184 | ND46537960_15452 | 1240405E_15452 | 0.076 | 0.032 | 0.183 | 0.086 | 0.109 | 0.062 | AB | 160 | 160 | 0
1240405E_15452$ND46572926_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 218 | 1240405E_15452 | ND46572926_15452 | 0.09 | 0.038 | 0.217 | 0.101 | 0.129 | 0.073 | AB | 160 | 160 | 0
ND46572726_15452$1240402E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 212 | ND46572726_15452 | 1240402E_15452 | 0.087 | 0.037 | 0.211 | 0.099 | 0.126 | 0.071 | AB | 160 | 160 | 0
1240402E_15452$ND46572849_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 199 | 1240402E_15452 | ND46572849_15452 | 0.082 | 0.035 | 0.198 | 0.093 | 0.118 | 0.067 | AB | 160 | 160 | 0
ND46573078_15452$1240181E_15452 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 53 | ND46573078_15452 | 1240181E_15452 | 0.022 | 0.009 | 0.053 | 0.025 | 0.031 | 0.018 | AC | 160 | 0 | 160
1240181E_15452$1240182E_15452 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 118 | 1240181E_15452 | 1240182E_15452 | 0.049 | 0.02 | 0.118 | 0.055 | 0.07 | 0.04 | AC | 160 | 0 | 160
1240182E_15452$ND46574578_15452 | Line | ACSR_#4,NONE,ACSR_#4,NONE,STANDA | 193 | 1240182E_15452 | ND46574578_15452 | 0.079 | 0.034 | 0.192 | 0.09 | 0.115 | 0.065 | AC | 160 | 0 | 160
ND46573531_15452$1240177E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 160 | ND46573531_15452 | 1240177E_15452 | 0.066 | 0.028 | 0.16 | 0.074 | 0.095 | 0.054 | AB | 160 | 160 | 0
1240177E_15452$ND46538276_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 192 | 1240177E_15452 | ND46538276_15452 | 0.079 | 0.033 | 0.191 | 0.089 | 0.114 | 0.064 | AB | 160 | 160 | 0
ND46573877_15452$H8352Y_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 166 | ND46573877_15452 | H8352Y_15452 | 0.068 | 0.029 | 0.166 | 0.077 | 0.099 | 0.056 | BC | 0 | 160 | 160
ND46574082_15452$1240170E_15452 | Line | ACSR_3C_#2 | 144 | ND46574082_15452 | 1240170E_15452 | 0.037 | 0.024 | 0.152 | 0.045 | 0.085 | 0.066 | ABC | 210 | 210 | 210
ND46537905_15452$1205559E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 207 | ND46537905_15452 | 1205559E_15452 | 0.085 | 0.036 | 0.206 | 0.096 | 0.123 | 0.069 | BC | 0 | 160 | 160
ND46537858_15452$1354431E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 174 | ND46537858_15452 | 1354431E_15452 | 0.072 | 0.03 | 0.174 | 0.081 | 0.103 | 0.058 | BC | 0 | 160 | 160
ND46537857_15452$4430002E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 199 | ND46537857_15452 | 4430002E_15452 | 0.082 | 0.035 | 0.198 | 0.093 | 0.118 | 0.067 | BC | 0 | 160 | 160
4430002E_15452$1354429E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 334 | 4430002E_15452 | 1354429E_15452 | 0.137 | 0.058 | 0.333 | 0.155 | 0.198 | 0.112 | BC | 0 | 160 | 160
ND46538012_15452$ND46538013_1545 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 173 | ND46538012_15452 | ND46538013_15452 | 0.014 | 0.025 | 0.205 | 0.023 | 0.099 | -0.065 | ABC | 357 | 357 | 357
ND46538013_15452$1138153E_15452 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 23 | ND46538013_15452 | 1138153E_15452 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.003 | 0.013 | -0.009 | ABC | 357 | 357 | 357
ND46538013_15452$ND46537520_1545 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 215 | ND46538013_15452 | ND46537520_15452 | 0.017 | 0.031 | 0.255 | 0.029 | 0.123 | -0.08 | ABC | 357 | 357 | 357
ND46537520_15452$ND46538130_1545 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 105 | ND46537520_15452 | ND46538130_15452 | 0.009 | 0.015 | 0.125 | 0.014 | 0.06 | -0.039 | ABC | 357 | 357 | 357
ND46538130_15452$ND46538307_1545 | Line | ACSR_4/0,ACSR_4/0,ACSR_4/0,NONE, | 188 | ND46538130_15452 | ND46538307_15452 | 0.015 | 0.027 | 0.223 | 0.025 | 0.108 | -0.07 | ABC | 357 | 357 | 357
ND46538307_15452$PS0127_15452 | Line | CU_3C_2/0 | 259 | ND46538307_15452 | PS0127_15452 | 0.022 | 0.036 | 0.286 | 0.036 | 0.147 | 0.12 | ABC | 405 | 405 | 405
ND46538307_15452$H9172Y_15452_1 | Line | ACSR_3C_#4 | 9 | ND46538307_15452 | H9172Y_15452_1 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | ABC | 160 | 160 | 160
H9172Y_15452$1205551E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 295 | H9172Y_15452 | 1205551E_15452 | 0.121 | 0.05 | 0.3 | 0.137 | 0.177 | 0.132 | ABC | 160 | 160 | 160
1205551E_15452$4735673E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 151 | 1205551E_15452 | 4735673E_15452 | 0.062 | 0.026 | 0.153 | 0.07 | 0.09 | 0.068 | ABC | 160 | 160 | 160
4735673E_15452$ND46537936_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 276 | 4735673E_15452 | ND46537936_15452 | 0.114 | 0.047 | 0.28 | 0.128 | 0.165 | 0.124 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46537936_15452$1205346E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 162 | ND46537936_15452 | 1205346E_15452 | 0.067 | 0.028 | 0.164 | 0.075 | 0.097 | 0.073 | ABC | 160 | 160 | 160
1205346E_15452$1205344E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 485 | 1205346E_15452 | 1205344E_15452 | 0.2 | 0.083 | 0.492 | 0.226 | 0.29 | 0.217 | ABC | 160 | 160 | 160
1205344E_15452$1205341E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 220 | 1205344E_15452 | 1205341E_15452 | 0.09 | 0.038 | 0.223 | 0.102 | 0.132 | 0.098 | ABC | 160 | 160 | 160
1205341E_15452$ND46573868_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 164 | 1205341E_15452 | ND46573868_15452 | 0.067 | 0.028 | 0.167 | 0.076 | 0.098 | 0.073 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46537936_15452$1205347E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 48 | ND46537936_15452 | 1205347E_15452 | 0.02 | 0.008 | 0.048 | 0.022 | 0.028 | 0.016 | AB | 160 | 160 | 0
ND46538130_15452$1204972E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 6 | ND46538130_15452 | 1204972E_15452 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | AB | 160 | 160 | 0
1204972E_15452_1$BF34584_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 16 | 1204972E_15452_1 | BF34584_15452 | 0.007 | 0.003 | 0.016 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | AB | 160 | 160 | 0
BF34584_15452_1$1205334E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 88 | BF34584_15452_1 | 1205334E_15452 | 0.036 | 0.015 | 0.088 | 0.041 | 0.052 | 0.03 | AB | 160 | 160 | 0
1205334E_15452$1205336E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 268 | 1205334E_15452 | 1205336E_15452 | 0.11 | 0.047 | 0.267 | 0.125 | 0.159 | 0.09 | AB | 160 | 160 | 0
1205336E_15452$1205338E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 419 | 1205336E_15452 | 1205338E_15452 | 0.172 | 0.073 | 0.418 | 0.195 | 0.249 | 0.141 | AB | 160 | 160 | 0
ND46573629_15452$1138083E_15452_ | Line | CU_1/0,CU_1/0,NONE,NONE,STANDARD | 19 | ND46573629_15452 | 1138083E_15452_1 | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.011 | 0.006 | AB | 311 | 311 | 0
ND46537887_15452$ND46537888_1545 | Line | ACSR_3C_4/0_4/0N | 344 | ND46537887_15452 | ND46537888_15452 | 0.028 | 0.05 | 0.401 | 0.054 | 0.119 | 0.219 | ABC | 280 | 280 | 280
ND46537888_15452$1138080E_15452_ | Line | ACSR_3C_#4 | 38 | ND46537888_15452 | 1138080E_15452_1 | 0.016 | 0.006 | 0.039 | 0.018 | 0.023 | 0.017 | ABC | 160 | 160 | 160
1138080E_15452$ND46538222_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 176 | 1138080E_15452 | ND46538222_15452 | 0.072 | 0.03 | 0.179 | 0.082 | 0.105 | 0.079 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538222_15452$4123599E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 72 | ND46538222_15452 | 4123599E_15452 | 0.03 | 0.012 | 0.073 | 0.034 | 0.043 | 0.032 | ABC | 160 | 160 | 160
4123599E_15452$BF30106_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 121 | 4123599E_15452 | BF30106_15452 | 0.05 | 0.021 | 0.123 | 0.056 | 0.072 | 0.054 | ABC | 160 | 160 | 160
BF30106_15452_1$4742449E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 40 | BF30106_15452_1 | 4742449E_15452 | 0.016 | 0.007 | 0.041 | 0.019 | 0.024 | 0.018 | ABC | 160 | 160 | 160
4742449E_15452$788212E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 78 | 4742449E_15452 | 788212E_15452 | 0.033 | 0.013 | 0.073 | 0.037 | 0.045 | 0.026 | AB | 128 | 128 | 0
788212E_15452$788214E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 224 | 788212E_15452 | 788214E_15452 | 0.094 | 0.037 | 0.209 | 0.106 | 0.131 | 0.075 | AB | 128 | 128 | 0
788214E_15452$788215E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 143 | 788214E_15452 | 788215E_15452 | 0.06 | 0.023 | 0.134 | 0.068 | 0.083 | 0.048 | AB | 128 | 128 | 0
788215E_15452$788218E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 337 | 788215E_15452 | 788218E_15452 | 0.141 | 0.055 | 0.315 | 0.159 | 0.196 | 0.114 | AB | 128 | 128 | 0
788218E_15452$905167E_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 185 | 788218E_15452 | 905167E_15452 | 0.077 | 0.03 | 0.173 | 0.088 | 0.108 | 0.062 | AB | 128 | 128 | 0
905167E_15452$ND46574524_15452 | Line | CU_#6,CU_#6,NONE,NONE,STANDARD_2 | 128 | 905167E_15452 | ND46574524_15452 | 0.054 | 0.021 | 0.12 | 0.061 | 0.075 | 0.043 | AB | 128 | 128 | 0
ND46538222_15452$4123600E_15452_ | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STA | 43 | ND46538222_15452 | 4123600E_15452_1 | 0.018 | 0.007 | 0.044 | 0.02 | 0.026 | 0.002 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46537888_15452$1138079E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 97 | ND46537888_15452 | 1138079E_15452 | 0.04 | 0.017 | 0.098 | 0.045 | 0.058 | 0.043 | ABC | 160 | 160 | 160
1138079E_15452$1138077E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 290 | 1138079E_15452 | 1138077E_15452 | 0.119 | 0.05 | 0.294 | 0.135 | 0.174 | 0.13 | ABC | 160 | 160 | 160
1138077E_15452$ND46538237_15452 | Line | ACSR_3C_#4_#4N | 74 | 1138077E_15452 | ND46538237_15452 | 0.03 | 0.013 | 0.075 | 0.041 | 0.037 | 0.042 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538237_15452$ND46537368_1545 | Line | ACSR_3C_#4_#4N | 178 | ND46538237_15452 | ND46537368_15452 | 0.073 | 0.03 | 0.181 | 0.098 | 0.089 | 0.102 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46537368_15452$ND46573918_1545 | Line | ACSR_3C_#4_#4N | 123 | ND46537368_15452 | ND46573918_15452 | 0.051 | 0.021 | 0.125 | 0.068 | 0.061 | 0.07 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46573918_15452$H8342Y_15452 | Line | ACSR_3C_#4_#4N | 95 | ND46573918_15452 | H8342Y_15452 | 0.039 | 0.016 | 0.096 | 0.052 | 0.047 | 0.054 | ABC | 160 | 160 | 160
H8342Y_15452$H8345Y_15452 | Line | ACSR_3C_#4_#4N | 438 | H8342Y_15452 | H8345Y_15452 | 0.18 | 0.075 | 0.445 | 0.241 | 0.219 | 0.251 | ABC | 160 | 160 | 160
H8345Y_15452$ND46538229_15452 | Line | ACSR_3C_#4_#4N | 243 | H8345Y_15452 | ND46538229_15452 | 0.1 | 0.042 | 0.247 | 0.133 | 0.121 | 0.139 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538229_15452$FD30075_15452_1 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 45 | ND46538229_15452 | FD30075_15452_1 | 0.019 | 0.008 | 0.045 | 0.021 | 0.027 | 0.015 | AB | 160 | 160 | 0
ND46538229_15452$BF30105_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 9 | ND46538229_15452 | BF30105_15452 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | AB | 160 | 160 | 0
BF30105_15452_1$ND46538283_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 17 | BF30105_15452_1 | ND46538283_15452 | 0.007 | 0.003 | 0.017 | 0.008 | 0.01 | 0.006 | AB | 160 | 160 | 0
ND46538283_15452$1566541E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 408 | ND46538283_15452 | 1566541E_15452 | 0.168 | 0.071 | 0.407 | 0.19 | 0.242 | 0.137 | AB | 160 | 160 | 0
1566541E_15452$1566542E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 183 | 1566541E_15452 | 1566542E_15452 | 0.075 | 0.032 | 0.182 | 0.085 | 0.109 | 0.061 | AB | 160 | 160 | 0
1566542E_15452$1566544E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 285 | 1566542E_15452 | 1566544E_15452 | 0.117 | 0.05 | 0.284 | 0.133 | 0.169 | 0.096 | AB | 160 | 160 | 0
1566544E_15452$ND95928862_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 467 | 1566544E_15452 | ND95928862_15452 | 0.192 | 0.081 | 0.466 | 0.217 | 0.277 | 0.157 | AB | 160 | 160 | 0
ND46538283_15452$ND46572819_1545 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 182 | ND46538283_15452 | ND46572819_15452 | 0.075 | 0.032 | 0.181 | 0.085 | 0.108 | 0.061 | AB | 160 | 160 | 0
ND46572819_15452$H8348Y_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 183 | ND46572819_15452 | H8348Y_15452 | 0.075 | 0.032 | 0.182 | 0.085 | 0.109 | 0.061 | AB | 160 | 160 | 0
ND46572819_15452$H9481Y_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 107 | ND46572819_15452 | H9481Y_15452 | 0.044 | 0.019 | 0.107 | 0.05 | 0.064 | 0.036 | AB | 160 | 160 | 0
H9481Y_15452$ND46537977_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 165 | H9481Y_15452 | ND46537977_15452 | 0.068 | 0.029 | 0.165 | 0.077 | 0.098 | 0.055 | AB | 160 | 160 | 0
ND46537977_15452$H9486Y_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 196 | ND46537977_15452 | H9486Y_15452 | 0.081 | 0.034 | 0.195 | 0.091 | 0.116 | 0.066 | AB | 160 | 160 | 0
H9486Y_15452$ND46573978_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 137 | H9486Y_15452 | ND46573978_15452 | 0.056 | 0.024 | 0.137 | 0.064 | 0.081 | 0.046 | AB | 160 | 160 | 0
ND46537977_15452$H9483Y_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 108 | ND46537977_15452 | H9483Y_15452 | 0.044 | 0.019 | 0.108 | 0.05 | 0.064 | 0.036 | AB | 160 | 160 | 0
H9483Y_15452$ND46538070_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 185 | H9483Y_15452 | ND46538070_15452 | 0.076 | 0.032 | 0.184 | 0.086 | 0.11 | 0.062 | AB | 160 | 160 | 0
ND46538070_15452$1533392E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 133 | ND46538070_15452 | 1533392E_15452 | 0.055 | 0.023 | 0.133 | 0.062 | 0.079 | 0.045 | AB | 160 | 160 | 0
1533392E_15452$1533390E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 238 | 1533392E_15452 | 1533390E_15452 | 0.098 | 0.041 | 0.237 | 0.111 | 0.141 | 0.08 | AB | 160 | 160 | 0
1533390E_15452$1533388E_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 255 | 1533390E_15452 | 1533388E_15452 | 0.105 | 0.044 | 0.254 | 0.119 | 0.151 | 0.086 | AB | 160 | 160 | 0
1533388E_15452$ND46574450_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 160 | 1533388E_15452 | ND46574450_15452 | 0.066 | 0.028 | 0.16 | 0.074 | 0.095 | 0.054 | AB | 160 | 160 | 0
ND46538070_15452$H9489Y_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 267 | ND46538070_15452 | H9489Y_15452 | 0.11 | 0.046 | 0.266 | 0.124 | 0.158 | 0.09 | AB | 160 | 160 | 0
H9489Y_15452$ND46573182_15452 | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,NONE,STANDA | 137 | H9489Y_15452 | ND46573182_15452 | 0.056 | 0.024 | 0.137 | 0.064 | 0.081 | 0.046 | AB | 160 | 160 | 0
ND46573918_15452$ND46538093_1545 | Line | ACSR_3C_#4 | 276 | ND46573918_15452 | ND46538093_15452 | 0.114 | 0.047 | 0.28 | 0.128 | 0.165 | 0.124 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538093_15452$1339447E_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 101 | ND46538093_15452 | 1339447E_15452 | 0.042 | 0.017 | 0.103 | 0.047 | 0.06 | 0.045 | ABC | 160 | 160 | 160
1339447E_15452$ND46538300_15452 | Line | ACSR_3C_#4 | 61 | 1339447E_15452 | ND46538300_15452 | 0.025 | 0.01 | 0.062 | 0.028 | 0.037 | 0.027 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538093_15452$1339446E_15452_ | Line | ACSR_#4,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STA | 12 | ND46538093_15452 | 1339446E_15452_1 | 0.005 | 0.002 | 0.012 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | ABC | 160 | 160 | 160
ND46538237_15452$H8367Y_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 17 | ND46538237_15452 | H8367Y_15452 | 0.007 | 0.003 | 0.017 | 0.008 | 0.01 | 0.006 | BC | 0 | 160 | 160
H8367Y_15452_1$ND46538005_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 308 | H8367Y_15452_1 | ND46538005_15452 | 0.127 | 0.054 | 0.307 | 0.143 | 0.183 | 0.103 | BC | 0 | 160 | 160
ND46538005_15452$H8361Y_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 295 | ND46538005_15452 | H8361Y_15452 | 0.121 | 0.051 | 0.294 | 0.137 | 0.175 | 0.099 | BC | 0 | 160 | 160
H8361Y_15452$1376995E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 363 | H8361Y_15452 | 1376995E_15452 | 0.149 | 0.063 | 0.362 | 0.169 | 0.215 | 0.122 | BC | 0 | 160 | 160
1376995E_15452$H9493Y_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 91 | 1376995E_15452 | H9493Y_15452 | 0.037 | 0.016 | 0.091 | 0.042 | 0.054 | 0.031 | BC | 0 | 160 | 160
H9493Y_15452$ND46573597_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 165 | H9493Y_15452 | ND46573597_15452 | 0.068 | 0.029 | 0.165 | 0.077 | 0.098 | 0.055 | BC | 0 | 160 | 160
ND46573597_15452$1376992E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 217 | ND46573597_15452 | 1376992E_15452 | 0.089 | 0.038 | 0.216 | 0.101 | 0.129 | 0.073 | BC | 0 | 160 | 160
ND46573597_15452$1533393E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 184 | ND46573597_15452 | 1533393E_15452 | 0.076 | 0.032 | 0.183 | 0.086 | 0.109 | 0.062 | BC | 0 | 160 | 160
1533393E_15452$1533395E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 291 | 1533393E_15452 | 1533395E_15452 | 0.12 | 0.051 | 0.29 | 0.135 | 0.173 | 0.098 | BC | 0 | 160 | 160
1533395E_15452$1533398E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 329 | 1533395E_15452 | 1533398E_15452 | 0.135 | 0.057 | 0.328 | 0.153 | 0.195 | 0.11 | BC | 0 | 160 | 160
1533398E_15452$1566549E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 508 | 1533398E_15452 | 1566549E_15452 | 0.209 | 0.088 | 0.507 | 0.236 | 0.301 | 0.171 | BC | 0 | 160 | 160
ND46538005_15452$1138074E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 50 | ND46538005_15452 | 1138074E_15452 | 0.021 | 0.009 | 0.05 | 0.023 | 0.03 | 0.017 | BC | 0 | 160 | 160
1138074E_15452$1138073E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 140 | 1138074E_15452 | 1138073E_15452 | 0.058 | 0.024 | 0.14 | 0.065 | 0.083 | 0.047 | BC | 0 | 160 | 160
1138073E_15452$1205229E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 141 | 1138073E_15452 | 1205229E_15452 | 0.058 | 0.024 | 0.141 | 0.066 | 0.084 | 0.047 | BC | 0 | 160 | 160
1205229E_15452$4430023E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 393 | 1205229E_15452 | 4430023E_15452 | 0.162 | 0.068 | 0.392 | 0.183 | 0.233 | 0.132 | BC | 0 | 160 | 160
4430023E_15452$4430024E_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 154 | 4430023E_15452 | 4430024E_15452 | 0.063 | 0.027 | 0.154 | 0.072 | 0.091 | 0.052 | BC | 0 | 160 | 160
4430024E_15452$ND46538290_15452 | Line | NONE,ACSR_#4,ACSR_#4,NONE,STANDA | 171 | 4430024E_15452 | ND46538290_15452 | 0.07 | 0.03 | 0.171 | 0.08 | 0.101 | 0.057 | BC | 0 | 160 | 160

## Node
Section Id | Node Id | Phase | Total distance ft
15452 | 15452 | ABC | 0
ND46572954_15452 | ND46572954_15452 | ABC | 777
ND46573541_15452 | ND46573541_15452 | ABC | 877
ND46537994_15452 | ND46537994_15452 | ABC | 3546
1071763E_15452_1 | 1071763E_15452_1 | ABC | 5353
1071763E_15452 | 1071763E_15452 | ABC | 5353
RCS1444_15452 | RCS1444_15452 | ABC | 5451
RCS1444_15452_1 | RCS1444_15452_1 | ABC | 5451
1071761E_15452 | 1071761E_15452 | ABC | 5598
1071760E_15452 | 1071760E_15452 | ABC | 5814
ND46537754_15452 | ND46537754_15452 | ABC | 5905
ND46537751_15452 | ND46537751_15452 | ABC | 6012
ND46537765_15452 | ND46537765_15452 | ABC | 6028
4246753E_15452_1 | 4246753E_15452_1 | ABC | 5908
4246753E_15452 | 4246753E_15452 | ABC | 5908
ND46574366_15452 | ND46574366_15452 | ABC | 6024
ND46538245_15452 | ND46538245_15452 | ABC | 6137
1864478E_15452_1 | 1864478E_15452_1 | ABC | 6147
1864478E_15452 | 1864478E_15452 | ABC | 6147
1891945E_15452 | 1891945E_15452 | ABC | 6192
RCS0614_15452 | RCS0614_15452 | ABC | 6223
ND46537954_15452 | ND46537954_15452 | ABC | 6427
ND46573257_15452 | ND46573257_15452 | ABC | 6791
1354555E_15452 | 1354555E_15452 | ABC | 6893
1354554E_15452 | 1354554E_15452 | ABC | 7023
ND46538259_15452 | ND46538259_15452 | ABC | 7186
1354552E_15452 | 1354552E_15452 | ABC | 7277
ND46573926_15452 | ND46573926_15452 | ABC | 7357
ND46537092_15452 | ND46537092_15452 | ABC | 7534
ND46538115_15452 | ND46538115_15452 | ABC | 7630
PS0616_15452 | PS0616_15452 | ABC | 7752
1339703E_15452 | 1339703E_15452 | ABC | 7646
1339703E_15452_1 | 1339703E_15452_1 | ABC | 7646
1619604E_15452 | 1619604E_15452 | ABC | 7858
1619603E_15452 | 1619603E_15452 | ABC | 7367
1619603E_15452_1 | 1619603E_15452_1 | ABC | 7367
1619601E_15452 | 1619601E_15452 | ABC | 7608
1354553E_15452_1 | 1354553E_15452_1 | ABC | 7195
1354553E_15452 | 1354553E_15452 | ABC | 7195
1829704E_15452 | 1829704E_15452 | ABC | 7409
1354556E_15452 | 1354556E_15452 | AC | 6807
1354556E_15452_1 | 1354556E_15452_1 | AC | 6807
1354557E_15452 | 1354557E_15452 | AC | 6880
1377919E_15452 | 1377919E_15452 | AC | 7160
ND46572940_15452 | ND46572940_15452 | AC | 7417
1892001E_15452 | 1892001E_15452 | BC | 6436
1892001E_15452_1 | 1892001E_15452_1 | BC | 6436
905796E_15452 | 905796E_15452 | BC | 6516
905794E_15452 | 905794E_15452 | BC | 6790
ND46538168_15452 | ND46538168_15452 | BC | 7033
ND46538021_15452 | ND46538021_15452 | ABC | 6302
H4274YT1_15452_1 | H4274YT1_15452_1 | ABC | 6319
H4274YT1_15452 | H4274YT1_15452 | ABC | 6319
1048094E_15452 | 1048094E_15452 | ABC | 6403
1527090E_15452 | 1527090E_15452 | ABC | 6552
1957101E_15452 | 1957101E_15452 | ABC | 6738
PHP572E_15452_1 | PHP572E_15452_1 | ABC | 6328
PHP572E_15452 | PHP572E_15452 | ABC | 6328
GS5730-2_15452 | GS5730-2_15452 | ABC | 6645
46536598_15452 | 46536598_15452 | ABC | 6645
46536614_15452 | 46536614_15452 | ABC | 6670
GS5730-3_15452 | GS5730-3_15452 | ABC | 6670
ND46538198_15452 | ND46538198_15452 | ABC | 6731
ND46538107_15452 | ND46538107_15452 | ABC | 7390
S5492216_15452 | S5492216_15452 | ABC | 7400
ND46572734_15452 | ND46572734_15452 | ABC | 8202
GS5729-2_15452_1 | GS5729-2_15452_1 | ABC | 8906
S5492217_15452 | S5492217_15452 | ABC | 8226
V5492215T1_15452 | V5492215T1_15452 | A | 6790
46536622_15452 | 46536622_15452 | ABC | 6695
46536606_15452 | 46536606_15452 | ABC | 6670
GS5730-1_15452 | GS5730-1_15452 | ABC | 6670
2153644EPH_15452 | 2153644EPH_15452 | ABC | 7008
2153644EPH_15452_1 | 2153644EPH_15452_1 | ABC | 7008
ND46538359_15452 | ND46538359_15452 | ABC | 7022
ND46572834_15452 | ND46572834_15452 | ABC | 7330
ND46537177_15452 | ND46537177_15452 | ABC | 7538
1377920E_15452 | 1377920E_15452 | ABC | 7684
PS1229_15452 | PS1229_15452 | ABC | 7772
PS1229_15452_1 | PS1229_15452_1 | ABC | 7772
ND61385252_15452 | ND61385252_15452 | ABC | 8157
905160E_15452 | 905160E_15452 | ABC | 8232
ND61384169_15452 | ND61384169_15452 | ABC | 8336
PH161_15452_1 | PH161_15452_1 | ABC | 8401
PH161_15452 | PH161_15452 | ABC | 8401
P5377087-1_15452 | P5377087-1_15452 | AB | 8577
P5377087_F_15452 | P5377087_F_15452 | AB | 8577
PS7184_15452 | PS7184_15452 | ABC | 8437
ND164200770_15452 | ND164200770_15452 | ABC | 8635
ND61386023_15452 | ND61386023_15452 | ABC | 8367
788242E_15452 | 788242E_15452 | ABC | 8539
ND61383796_15452 | ND61383796_15452 | ABC | 8564
4650396E_15452 | 4650396E_15452 | ABC | 8704
ND61383929_15452 | ND61383929_15452 | ABC | 8906
H5487Y_15452 | H5487Y_15452 | ABC | 9053
N1155407T1_15452_1 | N1155407T1_15452_1 | ABC | 8923
N1155407T1_15452 | N1155407T1_15452 | ABC | 8923
ND61384026_15452 | ND61384026_15452 | ABC | 9053
4759974E_15452 | 4759974E_15452 | ABC | 9318
ND165902243_15452 | ND165902243_15452 | ABC | 9937
947375ET1_15452_1 | 947375ET1_15452_1 | ABC | 9944
947375ET1_15452 | 947375ET1_15452 | ABC | 9944
ND61384214_15452 | ND61384214_15452 | ABC | 10219
BF30301_15452_1 | BF30301_15452_1 | ABC | 10248
BF30301_15452 | BF30301_15452 | ABC | 10248
720838E_15452 | 720838E_15452 | ABC | 10349
H8268Y_15452 | H8268Y_15452 | ABC | 10537
H8266Y_15452 | H8266Y_15452 | ABC | 10779
1619614E_15452 | 1619614E_15452 | ABC | 10373
947375E_15452 | 947375E_15452 | ABC | 9962
ND61383511_15452 | ND61383511_15452 | ABC | 10212
947373E_15452_1 | 947373E_15452_1 | ABC | 10227
947373E_15452 | 947373E_15452 | ABC | 10227
1619627E_15452 | 1619627E_15452 | ABC | 10358
ND61385228_15452 | ND61385228_15452 | ABC | 10378
627E_15452 | 627E_15452 | ABC | 10391
627E_15452_1 | 627E_15452_1 | ABC | 10391
P5461477-1_15452 | P5461477-1_15452 | ABC | 10457
P5461477-1_T_15452 | P5461477-1_T_15452 | ABC | 10457
1619612E_15452 | 1619612E_15452 | ABC | 10458
947372E_15452 | 947372E_15452 | ABC | 10529
ND165902236_15452 | ND165902236_15452 | ABC | 10054
BF30303_15452_1 | BF30303_15452_1 | AB | 9071
BF30303_15452 | BF30303_15452 | AB | 9071
947379E_15452 | 947379E_15452 | AB | 9328
947377E_15452 | 947377E_15452 | AB | 9675
ND61384705_15452 | ND61384705_15452 | AB | 9777
ND61383930_15452 | ND61383930_15452 | ABC | 9319
1794614E_15452_1 | 1794614E_15452_1 | ABC | 9334
1794614E_15452 | 1794614E_15452 | ABC | 9334
1922398E_15452 | 1922398E_15452 | ABC | 9404
999374E_15452 | 999374E_15452 | ABC | 9714
905648E_15452 | 905648E_15452 | ABC | 10060
999370E_15452_1 | 999370E_15452_1 | ABC | 10300
999370E_15452 | 999370E_15452 | ABC | 10300
BS1089-T_15452 | BS1089-T_15452 | ABC | 10655
BS1089-T_T_15452 | BS1089-T_T_15452 | ABC | 10655
BS1089-R_15452 | BS1089-R_15452 | ABC | 10655
B5057756-1_15452 | B5057756-1_15452 | ABC | 10932
B5057756_F_15452 | B5057756_F_15452 | ABC | 10932
B5057756-2_15452 | B5057756-2_15452 | ABC | 10932
B5325087-1_15452 | B5325087-1_15452 | ABC | 11085
B5325087_F_15452 | B5325087_F_15452 | ABC | 11085
BS1089-L_15452 | BS1089-L_15452 | ABC | 10655
P5057330-1_15452 | P5057330-1_15452 | ABC | 11048
P5057330-1_T_15452 | P5057330-1_T_15452 | ABC | 11048
ND61384536_15452 | ND61384536_15452 | ABC | 9395
ND61384537_15452 | ND61384537_15452 | ABC | 9791
PS0554_15452 | PS0554_15452 | ABC | 9978
1794608E_15452 | 1794608E_15452 | ABC | 9800
1794608E_15452_1 | 1794608E_15452_1 | ABC | 9800
714367E_15452 | 714367E_15452 | ABC | 9959
714369E_15452 | 714369E_15452 | ABC | 10261
4469243E_15452 | 4469243E_15452 | ABC | 10561
ND61384943_15452 | ND61384943_15452 | ABC | 10728
ND90483624_15452 | ND90483624_15452 | ABC | 10854
1889994E_15452_1 | 1889994E_15452_1 | ABC | 10871
1889994E_15452 | 1889994E_15452 | ABC | 10871
P5555278-1_15452 | P5555278-1_15452 | ABC | 11060
P5555278-1_T_15452 | P5555278-1_T_15452 | ABC | 11060
4741224E_15452 | 4741224E_15452 | ABC | 11033
748077E_15452 | 748077E_15452 | ABC | 10752
748077E_15452_1 | 748077E_15452_1 | ABC | 10752
B5170111-2_15452 | B5170111-2_15452 | AB | 10919
B5170111_F_15452 | B5170111_F_15452 | AB | 10919
BF30302_15452_1 | BF30302_15452_1 | AB | 9423
BF30302_15452 | BF30302_15452 | AB | 9423
4019014E_15452 | 4019014E_15452 | AB | 9507
749048E_15452 | 749048E_15452 | AB | 9724
890526E_15452 | 890526E_15452 | AB | 10038
ND61384252_15452 | ND61384252_15452 | AB | 10107
BF30304_15452_1 | BF30304_15452_1 | AB | 8593
BF30304_15452 | BF30304_15452 | AB | 8593
1619091E_15452 | 1619091E_15452 | AB | 8666
1668867E_15452 | 1668867E_15452 | AB | 8954
ND61384063_15452 | ND61384063_15452 | AB | 9153
243E_15452 | 243E_15452 | ABC | 8384
243E_15452_1 | 243E_15452_1 | ABC | 8384
P5010422-1_15452 | P5010422-1_15452 | ABC | 8774
P5010422-1_T_15452 | P5010422-1_T_15452 | ABC | 8774
2127005E_15452_1 | 2127005E_15452_1 | ABC | 9148
2127005E_15452 | 2127005E_15452 | ABC | 9148
61383385_15452_1 | 61383385_15452_1 | ABC | 9639
61383385_15452 | 61383385_15452 | ABC | 9639
P5503866-1_15452 | P5503866-1_15452 | ABC | 9653
P5503866-1_T_15452 | P5503866-1_T_15452 | ABC | 9653
PH734_15452 | PH734_15452 | ABC | 7350
PH734_15452_1 | PH734_15452_1 | ABC | 7350
P5158863-2_15452 | P5158863-2_15452 | AC | 7512
P5158863_F_15452 | P5158863_F_15452 | AC | 7512
4407240E_15452 | 4407240E_15452 | ABC | 7213
1137505E_15452 | 1137505E_15452 | ABC | 7281
ND46538077_15452 | ND46538077_15452 | ABC | 7470
1354400E_15452 | 1354400E_15452 | AB | 7719
H8269Y_15452 | H8269Y_15452 | AB | 7927
ND46537868_15452 | ND46537868_15452 | AB | 8221
H4274Y_15452_1 | H4274Y_15452_1 | ABC | 6313
H4274Y_15452 | H4274Y_15452 | ABC | 6313
ND46538353_15452 | ND46538353_15452 | ABC | 6462
H5090Y_15452 | H5090Y_15452 | ABC | 6498
H5090Y_15452_1 | H5090Y_15452_1 | ABC | 6498
P5383657-1_15452 | P5383657-1_15452 | ABC | 6707
P5383657-1_T_15452 | P5383657-1_T_15452 | ABC | 6707
H5091Y_15452 | H5091Y_15452 | ABC | 6526
H5092Y_15452 | H5092Y_15452 | ABC | 6665
H5093Y_15452 | H5093Y_15452 | ABC | 6831
H5094Y_15452 | H5094Y_15452 | ABC | 6980
ND46538122_15452 | ND46538122_15452 | ABC | 7163
ND46538368_15452 | ND46538368_15452 | ABC | 7230
PH004_15452_1 | PH004_15452_1 | ABC | 7244
PH004_15452 | PH004_15452 | ABC | 7244
P5009861-1_15452 | P5009861-1_15452 | ABC | 7454
P5009861-1_T_15452 | P5009861-1_T_15452 | ABC | 7454
1354671E_15452 | 1354671E_15452 | ABC | 7406
1354670E_15452 | 1354670E_15452 | ABC | 7477
1745132E_15452 | 1745132E_15452 | ABC | 7174
1745132E_15452_1 | 1745132E_15452_1 | ABC | 7174
P5165285-1_15452 | P5165285-1_15452 | ABC | 7293
P5165285_F_15452 | P5165285_F_15452 | ABC | 7293
GS4772-1_15452 | GS4772-1_15452 | ABC | 6725
46536232_15452 | 46536232_15452 | ABC | 6725
46536240_15452 | 46536240_15452 | ABC | 6749
GS4772-2_15452 | GS4772-2_15452 | ABC | 6749
1240155E_15452 | 1240155E_15452 | ABC | 6915
1240155E_15452_1 | 1240155E_15452_1 | ABC | 6915
ND46537791_15452 | ND46537791_15452 | ABC | 6928
1240157E_15452 | 1240157E_15452 | ABC | 7213
1240159E_15452 | 1240159E_15452 | ABC | 7494
1240161E_15452 | 1240161E_15452 | ABC | 7717
1240162E_15452 | 1240162E_15452 | ABC | 7966
ND46574050_15452 | ND46574050_15452 | ABC | 8216
ND46572974_15452 | ND46572974_15452 | ABC | 8410
2121042E_15452_1 | 2121042E_15452_1 | ABC | 8434
2121042E_15452 | 2121042E_15452 | ABC | 8434
BS0793-T_15452 | BS0793-T_15452 | ABC | 8941
BS0793-T_T_15452 | BS0793-T_T_15452 | ABC | 8941
BS0793-L_15452 | BS0793-L_15452 | ABC | 8941
BS0815-1_15452_1 | BS0815-1_15452_1 | A | 9011
BS0815-1_15452 | BS0815-1_15452 | A | 9011
B5132269-2_15452 | B5132269-2_15452 | A | 9099
B5132269_F_15452 | B5132269_F_15452 | A | 9099
BS0793-R_15452 | BS0793-R_15452 | ABC | 8941
ND46573498_15452 | ND46573498_15452 | ABC | 9220
ND46573652_15452 | ND46573652_15452 | AC | 9311
BS0951-1_15452_1 | BS0951-1_15452_1 | C | 9451
BS0951-1_15452 | BS0951-1_15452 | C | 9451
B5158708-2_15452 | B5158708-2_15452 | C | 9895
B5158708_F_15452 | B5158708_F_15452 | C | 9895
B5158708-1_15452 | B5158708-1_15452 | C | 9895
B5158709-2_15452 | B5158709-2_15452 | C | 10289
B5158709_F_15452 | B5158709_F_15452 | C | 10289
B5158709-1_15452 | B5158709-1_15452 | C | 10289
ND46574211_15452 | ND46574211_15452 | C | 10342
B5158712-1_15452 | B5158712-1_15452 | C | 10987
B5158712_F_15452 | B5158712_F_15452 | C | 10987
B5158711-2_15452 | B5158711-2_15452 | C | 10710
B5158711_F_15452 | B5158711_F_15452 | C | 10710
B5158711-1_15452 | B5158711-1_15452 | C | 10710
B5158710-2_15452 | B5158710-2_15452 | C | 11128
B5158710_F_15452 | B5158710_F_15452 | C | 11128
BS1032-1_15452_1 | BS1032-1_15452_1 | A | 9353
BS1032-1_15452 | BS1032-1_15452 | A | 9353
B5158702-2_15452 | B5158702-2_15452 | A | 9650
B5158702_F_15452 | B5158702_F_15452 | A | 9650
B5158702-1_15452 | B5158702-1_15452 | A | 9650
B5158703-2_15452 | B5158703-2_15452 | A | 10064
B5158703_F_15452 | B5158703_F_15452 | A | 10064
B5158703-1_15452 | B5158703-1_15452 | A | 10064
ND46573085_15452 | ND46573085_15452 | A | 10464
B5158706-2_15452 | B5158706-2_15452 | A | 10579
B5158706_F_15452 | B5158706_F_15452 | A | 10579
B5158706-1_15452 | B5158706-1_15452 | A | 10579
B5158705-2_15452 | B5158705-2_15452 | A | 10898
B5158705_F_15452 | B5158705_F_15452 | A | 10898
B5158704-2_15452 | B5158704-2_15452 | A | 10916
B5158704_F_15452 | B5158704_F_15452 | A | 10916
BS1092-1_15452 | BS1092-1_15452 | B | 9262
BS1092-1_15452_1 | BS1092-1_15452_1 | B | 9262
B5158707-1_15452 | B5158707-1_15452 | B | 10802
B5158707_F_15452 | B5158707_F_15452 | B | 10802
B5158707-2_15452 | B5158707-2_15452 | B | 10802
B5601521-1_15452 | B5601521-1_15452 | B | 10938
B5601521_F_15452 | B5601521_F_15452 | B | 10938
B5601521-2_15452 | B5601521-2_15452 | B | 10938
B5151903-1_15452 | B5151903-1_15452 | B | 11841
B5151903_F_15452 | B5151903_F_15452 | B | 11841
B5151903-2_15452 | B5151903-2_15452 | B | 11841
B5151904-1_15452 | B5151904-1_15452 | B | 12111
B5151904_F_15452 | B5151904_F_15452 | B | 12111
B5151904-2_15452 | B5151904-2_15452 | B | 12111
B5151905-2_15452 | B5151905-2_15452 | B | 12359
B5151905_F_15452 | B5151905_F_15452 | B | 12359
1240165E_15452 | 1240165E_15452 | ABC | 8675
ND46537915_15452 | ND46537915_15452 | ABC | 8779
1257594E_15452 | 1257594E_15452 | ABC | 8956
ND46537636_15452 | ND46537636_15452 | ABC | 9117
ND46573198_15452 | ND46573198_15452 | ABC | 9199
1257596EPH_15452 | 1257596EPH_15452 | ABC | 9224
1257596EPH_15452_1 | 1257596EPH_15452_1 | ABC | 9224
B5131869-1_15452 | B5131869-1_15452 | ABC | 9771
B5131869-1_T_15452 | B5131869-1_T_15452 | ABC | 9771
ND46538252_15452 | ND46538252_15452 | ABC | 9316
FD30077_15452_1 | FD30077_15452_1 | AC | 9376
FD30077_15452 | FD30077_15452 | AC | 9376
B5131868-1_15452 | B5131868-1_15452 | AC | 9652
B5131868_F_15452 | B5131868_F_15452 | AC | 9652
B5131868-2_15452 | B5131868-2_15452 | AC | 9652
B5131867-1_15452 | B5131867-1_15452 | AC | 10068
B5131867_F_15452 | B5131867_F_15452 | AC | 10068
B5131867-2_15452 | B5131867-2_15452 | AC | 10068
B5147702-1_15452 | B5147702-1_15452 | AC | 10680
B5147702_F_15452 | B5147702_F_15452 | AC | 10680
B5147702-2_15452 | B5147702-2_15452 | AC | 10680
B5147701-1_15452 | B5147701-1_15452 | AC | 10886
B5147701_F_15452 | B5147701_F_15452 | AC | 10886
1257597ET1_15452 | 1257597ET1_15452 | BC | 9324
1257597ET1_15452_1 | 1257597ET1_15452_1 | BC | 9324
1257599E_15452 | 1257599E_15452 | BC | 9586
1257655E_15452 | 1257655E_15452 | BC | 10082
1257657E_15452 | 1257657E_15452 | BC | 10338
H9422Y_15452 | H9422Y_15452 | BC | 10862
H7469Y_15452 | H7469Y_15452 | BC | 11124
H7667Y_T_15452 | H7667Y_T_15452 | BC | 11397
ND46573961_15452 | ND46573961_15452 | BC | 11529
1257593E_15452_1 | 1257593E_15452_1 | ABC | 8804
1257593E_15452 | 1257593E_15452 | ABC | 8804
GS1584-2_15452 | GS1584-2_15452 | ABC | 9229
149429038_15452 | 149429038_15452 | ABC | 9229
GS1584-3_15452 | GS1584-3_15452 | ABC | 9254
GS1584-3_15452_1 | GS1584-3_15452_1 | ABC | 9254
PME4461-4_15452_1 | PME4461-4_15452_1 | ABC | 10024
PME4461-4_15452 | PME4461-4_15452 | ABC | 10024
PME4461-3_15452 | PME4461-3_15452 | ABC | 10042
PME4461-3_15452_1 | PME4461-3_15452_1 | ABC | 10042
B5409517-2_15452 | B5409517-2_15452 | A | 10355
B5409517_F_15452 | B5409517_F_15452 | A | 10355
B5409517-1_15452 | B5409517-1_15452 | A | 10355
B5409518-2_15452 | B5409518-2_15452 | A | 11237
B5409518_F_15452 | B5409518_F_15452 | A | 11237
PME4461-2_15452 | PME4461-2_15452 | ABC | 10024
B5409519-1_15452 | B5409519-1_15452 | B | 10917
B5409519_F_15452 | B5409519_F_15452 | B | 10917
B5409519-2_15452 | B5409519-2_15452 | B | 10917
B5409521-1_15452 | B5409521-1_15452 | B | 11707
B5409521_F_15452 | B5409521_F_15452 | B | 11707
PME4461-1_15452 | PME4461-1_15452 | ABC | 10043
PME4461-1_15452_1 | PME4461-1_15452_1 | ABC | 10043
B5409515-1_15452 | B5409515-1_15452 | C | 10707
B5409515_F_15452 | B5409515_F_15452 | C | 10707
B5409515-2_15452 | B5409515-2_15452 | C | 10707
B5409514-1_15452 | B5409514-1_15452 | C | 11198
B5409514_F_15452 | B5409514_F_15452 | C | 11198
B5409514-2_15452 | B5409514-2_15452 | C | 11198
B5409513-1_15452 | B5409513-1_15452 | C | 11649
B5409513_F_15452 | B5409513_F_15452 | C | 11649
149429030_15452 | 149429030_15452 | ABC | 9254
FD30076_15452 | FD30076_15452 | BC | 8305
FD30076_15452_1 | FD30076_15452_1 | BC | 8305
B5132103-2_15452 | B5132103-2_15452 | BC | 8677
B5132103_F_15452 | B5132103_F_15452 | BC | 8677
B5132103-1_15452 | B5132103-1_15452 | BC | 8677
B5132104-2_15452 | B5132104-2_15452 | BC | 8980
B5132104_F_15452 | B5132104_F_15452 | BC | 8980
B5132104-1_15452 | B5132104-1_15452 | BC | 8980
B5132105-2_15452 | B5132105-2_15452 | BC | 9372
B5132105_F_15452 | B5132105_F_15452 | BC | 9372
ND46537785_15452 | ND46537785_15452 | ABC | 7032
1205240E_15452 | 1205240E_15452 | ABC | 7103
1205238E_15452 | 1205238E_15452 | ABC | 7398
1205236E_15452 | 1205236E_15452 | ABC | 7677
1138089E_15452 | 1138089E_15452 | ABC | 8146
PS1302_15452_1 | PS1302_15452_1 | ABC | 8229
PS1302_15452 | PS1302_15452 | ABC | 8229
ND149663821_15452 | ND149663821_15452 | ABC | 8245
ND149663820_15452 | ND149663820_15452 | ABC | 8332
1138086E_15452 | 1138086E_15452 | ABC | 8523
1138085E_15452 | 1138085E_15452 | ABC | 8727
ND46537887_15452 | ND46537887_15452 | ABC | 8829
ND46573629_15452 | ND46573629_15452 | ABC | 8944
ND46538012_15452 | ND46538012_15452 | ABC | 9181
BF30104_15452 | BF30104_15452 | ABC | 9202
BF30104_15452_1 | BF30104_15452_1 | ABC | 9202
ND46537857_15452 | ND46537857_15452 | ABC | 9255
ND46537858_15452 | ND46537858_15452 | ABC | 9533
ND46537905_15452 | ND46537905_15452 | ABC | 9823
1273966E_15452 | 1273966E_15452 | ABC | 9952
ND46574082_15452 | ND46574082_15452 | ABC | 10376
1240172E_15452 | 1240172E_15452 | ABC | 10519
ND46573877_15452 | ND46573877_15452 | ABC | 10552
1240174E_15452 | 1240174E_15452 | ABC | 10681
ND46573531_15452 | ND46573531_15452 | ABC | 10825
1240179E_15452 | 1240179E_15452 | ABC | 10951
ND46573078_15452 | ND46573078_15452 | ABC | 11084
ND46572726_15452 | ND46572726_15452 | ABC | 11366
1240192E_15452 | 1240192E_15452 | ABC | 11490
ND46537960_15452 | ND46537960_15452 | ABC | 11631
1240194E_15452 | 1240194E_15452 | ABC | 11752
ND46573188_15452 | ND46573188_15452 | ABC | 11887
4736234E_15452 | 4736234E_15452 | ABC | 11995
ND46538212_15452 | ND46538212_15452 | ABC | 12155
1257587E_15452 | 1257587E_15452 | BC | 12417
1257590E_15452 | 1257590E_15452 | BC | 12685
1257592E_15452 | 1257592E_15452 | BC | 13008
1240199E_15452 | 1240199E_15452 | BC | 12348
ND46572982_15452 | ND46572982_15452 | BC | 12566
1240408E_15452 | 1240408E_15452 | AB | 12058
ND46573525_15452 | ND46573525_15452 | AB | 12284
1240405E_15452 | 1240405E_15452 | AB | 11815
ND46572926_15452 | ND46572926_15452 | AB | 12033
1240402E_15452 | 1240402E_15452 | AB | 11578
ND46572849_15452 | ND46572849_15452 | AB | 11777
1240181E_15452 | 1240181E_15452 | AC | 11137
1240182E_15452 | 1240182E_15452 | AC | 11255
ND46574578_15452 | ND46574578_15452 | AC | 11448
1240177E_15452 | 1240177E_15452 | AB | 10985
ND46538276_15452 | ND46538276_15452 | AB | 11177
H8352Y_15452 | H8352Y_15452 | BC | 10718
1240170E_15452 | 1240170E_15452 | ABC | 10520
1205559E_15452 | 1205559E_15452 | BC | 10030
1354431E_15452 | 1354431E_15452 | BC | 9707
4430002E_15452 | 4430002E_15452 | BC | 9454
1354429E_15452 | 1354429E_15452 | BC | 9788
ND46538013_15452 | ND46538013_15452 | ABC | 9354
1138153E_15452 | 1138153E_15452 | ABC | 9377
1138153E_15452_1 | 1138153E_15452_1 | ABC | 9377
P5170445-A_15452 | P5170445-A_15452 | ABC | 9953
P5170445-B_T_15452 | P5170445-B_T_15452 | ABC | 9953
P5170445-B_15452 | P5170445-B_15452 | ABC | 9953
P5170446-1_15452 | P5170446-1_15452 | ABC | 10128
P5170446-1_T_15452 | P5170446-1_T_15452 | ABC | 10128
P5170445-T_F_15452 | P5170445-T_F_15452 | ABC | 9953
ND46537520_15452 | ND46537520_15452 | ABC | 9569
ND46538130_15452 | ND46538130_15452 | ABC | 9674
ND46538307_15452 | ND46538307_15452 | ABC | 9862
PS0127_15452 | PS0127_15452 | ABC | 10121
H9172Y_15452_1 | H9172Y_15452_1 | ABC | 9871
H9172Y_15452 | H9172Y_15452 | ABC | 9871
1205551E_15452 | 1205551E_15452 | ABC | 10166
4735673E_15452 | 4735673E_15452 | ABC | 10317
ND46537936_15452 | ND46537936_15452 | ABC | 10593
1205346E_15452 | 1205346E_15452 | ABC | 10755
1205344E_15452 | 1205344E_15452 | ABC | 11240
1205341E_15452 | 1205341E_15452 | ABC | 11460
ND46573868_15452 | ND46573868_15452 | ABC | 11624
1205347E_15452 | 1205347E_15452 | AB | 10641
1205347E_15452_1 | 1205347E_15452_1 | AB | 10641
P5309445-1_15452 | P5309445-1_15452 | AB | 11143
P5309445-1_T_15452 | P5309445-1_T_15452 | AB | 11143
1204972E_15452 | 1204972E_15452 | AB | 9680
1204972E_15452_1 | 1204972E_15452_1 | AB | 9680
BF34584_15452 | BF34584_15452 | AB | 9696
BF34584_15452_1 | BF34584_15452_1 | AB | 9696
1205334E_15452 | 1205334E_15452 | AB | 9784
1205336E_15452 | 1205336E_15452 | AB | 10052
1205338E_15452 | 1205338E_15452 | AB | 10471
1138083E_15452_1 | 1138083E_15452_1 | AB | 8963
1138083E_15452 | 1138083E_15452 | AB | 8963
P5337664-1_15452 | P5337664-1_15452 | AB | 9125
P5337664-1_T_15452 | P5337664-1_T_15452 | AB | 9125
ND46537888_15452 | ND46537888_15452 | ABC | 9173
1138080E_15452_1 | 1138080E_15452_1 | ABC | 9211
1138080E_15452 | 1138080E_15452 | ABC | 9211
ND46538222_15452 | ND46538222_15452 | ABC | 9387
4123599E_15452 | 4123599E_15452 | ABC | 9459
BF30106_15452 | BF30106_15452 | ABC | 9580
BF30106_15452_1 | BF30106_15452_1 | ABC | 9580
4742449E_15452 | 4742449E_15452 | ABC | 9620
788212E_15452 | 788212E_15452 | AB | 9698
788214E_15452 | 788214E_15452 | AB | 9922
788215E_15452 | 788215E_15452 | AB | 10065
788218E_15452 | 788218E_15452 | AB | 10402
905167E_15452 | 905167E_15452 | AB | 10587
ND46574524_15452 | ND46574524_15452 | AB | 10715
4123600E_15452_1 | 4123600E_15452_1 | ABC | 9430
4123600E_15452 | 4123600E_15452 | ABC | 9430
P5397467-1_15452 | P5397467-1_15452 | ABC | 9695
P5397467-1_T_15452 | P5397467-1_T_15452 | ABC | 9695
1138079E_15452 | 1138079E_15452 | ABC | 9270
1138077E_15452 | 1138077E_15452 | ABC | 9560
ND46538237_15452 | ND46538237_15452 | ABC | 9634
ND46537368_15452 | ND46537368_15452 | ABC | 9812
ND46573918_15452 | ND46573918_15452 | ABC | 9935
H8342Y_15452 | H8342Y_15452 | ABC | 10030
H8345Y_15452 | H8345Y_15452 | ABC | 10468
ND46538229_15452 | ND46538229_15452 | ABC | 10711
FD30075_15452_1 | FD30075_15452_1 | AB | 10756
FD30075_15452 | FD30075_15452 | AB | 10756
P5009285-A_15452 | P5009285-A_15452 | AB | 10818
P5009285-B_T_15452 | P5009285-B_T_15452 | AB | 10818
P5009285-B_15452 | P5009285-B_15452 | AB | 10818
P5009284-A_15452 | P5009284-A_15452 | AB | 11935
P5009284-A_T_15452 | P5009284-A_T_15452 | AB | 11935
P5009284-B_15452 | P5009284-B_15452 | AB | 11935
P5009279-A_15452 | P5009279-A_15452 | AB | 12702
P5009279-A_T_15452 | P5009279-A_T_15452 | AB | 12702
BF30105_15452 | BF30105_15452 | AB | 10720
BF30105_15452_1 | BF30105_15452_1 | AB | 10720
ND46538283_15452 | ND46538283_15452 | AB | 10737
1566541E_15452 | 1566541E_15452 | AB | 11145
1566542E_15452 | 1566542E_15452 | AB | 11328
1566544E_15452 | 1566544E_15452 | AB | 11613
ND95928862_15452 | ND95928862_15452 | AB | 12080
ND46572819_15452 | ND46572819_15452 | AB | 10919
H8348Y_15452 | H8348Y_15452 | AB | 11102
H9481Y_15452 | H9481Y_15452 | AB | 11026
ND46537977_15452 | ND46537977_15452 | AB | 11191
H9486Y_15452 | H9486Y_15452 | AB | 11387
ND46573978_15452 | ND46573978_15452 | AB | 11524
H9483Y_15452 | H9483Y_15452 | AB | 11299
ND46538070_15452 | ND46538070_15452 | AB | 11484
1533392E_15452 | 1533392E_15452 | AB | 11617
1533390E_15452 | 1533390E_15452 | AB | 11855
1533388E_15452 | 1533388E_15452 | AB | 12110
ND46574450_15452 | ND46574450_15452 | AB | 12270
H9489Y_15452 | H9489Y_15452 | AB | 11751
ND46573182_15452 | ND46573182_15452 | AB | 11888
ND46538093_15452 | ND46538093_15452 | ABC | 10211
1339447E_15452 | 1339447E_15452 | ABC | 10312
ND46538300_15452 | ND46538300_15452 | ABC | 10373
1339446E_15452_1 | 1339446E_15452_1 | ABC | 10223
1339446E_15452 | 1339446E_15452 | ABC | 10223
P5524215-1_15452 | P5524215-1_15452 | ABC | 10387
P5524215-1_T_15452 | P5524215-1_T_15452 | ABC | 10387
H8367Y_15452 | H8367Y_15452 | BC | 9651
H8367Y_15452_1 | H8367Y_15452_1 | BC | 9651
ND46538005_15452 | ND46538005_15452 | BC | 9959
H8361Y_15452 | H8361Y_15452 | BC | 10254
1376995E_15452 | 1376995E_15452 | BC | 10617
H9493Y_15452 | H9493Y_15452 | BC | 10708
ND46573597_15452 | ND46573597_15452 | BC | 10873
1376992E_15452 | 1376992E_15452 | BC | 11090
1533393E_15452 | 1533393E_15452 | BC | 11057
1533395E_15452 | 1533395E_15452 | BC | 11348
1533398E_15452 | 1533398E_15452 | BC | 11677
1566549E_15452 | 1566549E_15452 | BC | 12185
1138074E_15452 | 1138074E_15452 | BC | 10009
1138073E_15452 | 1138073E_15452 | BC | 10149
1205229E_15452 | 1205229E_15452 | BC | 10290
4430023E_15452 | 4430023E_15452 | BC | 10683
4430024E_15452 | 4430024E_15452 | BC | 10837
ND46538290_15452 | ND46538290_15452 | BC | 11008

## Source
Section Id | Code | Status | From Node | To Node | Desired kV (kVLL) | Nominal kV (kVLL) | R0 (ohms) | R1 (ohms) | X0 (ohms) | X1 (ohms)
15452$ND46572954_15452 | Breaker | Connected | 15452 | ND46572954_15452
| Source | Connected |  | ND46572954_15452 | 12.47 | 12 | 0 | 0.00111 | 0.336 | 0.38805

## Load
Section Id | From Node | Equipment No | Phase | Config | Spot CkVA A | Spot CkVA B | Spot CkVA C
1891945E_15452$1891945E_T_15452 | 1891945E_15452 | 1891945E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1354552E_15452$1354552E_T_15452 | 1354552E_15452 | 1354552E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1619604E_15452$1619604E_T_15452 | 1619604E_15452 | 1619604E | ABC | Yg | 100 | 100 | 100
1619601E_15452$1619601E_T_15452 | 1619601E_15452 | 1619601E | ABC | Yg | 167 | 167 | 167
1829704E_15452$1829704E_T_15452 | 1829704E_15452 | 1829704E | ABC | Yg | 167 | 167 | 167
1354554E_15452$1354554E_T_15452 | 1354554E_15452 | 1354554E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1354555E_15452$1354555E_T_15452 | 1354555E_15452 | 1354555E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1354557E_15452$1354557E_T_15452 | 1354557E_15452 | 1354557E | C | D | 0 |  | 25
1377919E_15452$1377919E_T_15452 | 1377919E_15452 | 1377919E | C | D | 0 |  | 37.5
905796E_15452$905796E_T_15452 | 905796E_15452 | 905796E | B | D |  | 50 | 0
905794E_15452$905794E_T_15452 | 905794E_15452 | 905794E | B | D |  | 25 | 0
1957101E_15452$1957101E_T_15452 | 1957101E_15452 | 1957101E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1527090E_15452$1527090E_T_15452 | 1527090E_15452 | 1527090E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1048094E_15452$1048094E_T_15452 | 1048094E_15452 | 1048094E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
S5492216_15452$S5492216_T_15452 | S5492216_15452 | S5492216 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
S5492217_15452$S5492217_T_15452 | S5492217_15452 | S5492217 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
V5492215T1_15452$V5492215T1_T_15 | V5492215T1_15452 | V5492215T1 | A | Yg | 25
P5377087_F_15452$P5377087_T_1545 | P5377087_F_15452 | P5377087_F_15452$P5377087_T_15-1 | A | D | 75 | 0
905160E_15452$905160E_T_15452 | 905160E_15452 | 905160E_15452$905160E_T_15452-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
788242E_15452$788242E_T_15452 | 788242E_15452 | 788242E_15452$788242E_T_15452-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
H5487Y_15452$H5487Y_T_15452 | H5487Y_15452 | H5487Y_15452$H5487Y_T_15452-1 | ABC | Yg | 25 | 25 | 25
4759974E_15452$4759974E_T_15452 | 4759974E_15452 | 4759974E_15452$4759974E_T_1545-1 | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
720838E_15452$720838E_T_15452 | 720838E_15452 | 720838E_15452$720838E_T_15452-1 | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
H8268Y_15452$H8268Y_T_15452 | H8268Y_15452 | H8268Y_15452$H8268Y_T_15452-1 | ABC | Yg | 3.3 | 3.3 | 3.3
H8266Y_15452$H8266Y_T_15452 | H8266Y_15452 | H8266Y_15452$H8266Y_T_15452-1 | ABC | Yg | 3.3 | 3.3 | 3.3
1619614E_15452$1619614E_T_15452 | 1619614E_15452 | 1619614E_15452$1619614E_T_1545-1 | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
947375E_15452$947375E_T_15452 | 947375E_15452 | 947375E_15452$947375E_T_15452-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1619627E_15452$1619627E_T_15452 | 1619627E_15452 | 1619627E_15452$1619627E_T_1545-1 | ABC | Yg | 33.3 | 33.3 | 33.3
P5461477-1_T_15452$P5461477_T_15 | P5461477-1_T_15452 | P5461477-1_T_15452$P5461477_T_-1 | ABC | Yg | 50 | 50 | 50
1619612E_15452$1619612E_T_15452 | 1619612E_15452 | 1619612E_15452$1619612E_T_1545-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
947372E_15452$947372E_T_15452 | 947372E_15452 | 947372E_15452$947372E_T_15452-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
947377E_15452$947377E_T_15452 | 947377E_15452 | 947377E_15452$947377E_T_15452-1 | A | D | 50 | 0
947379E_15452$947379E_T_15452 | 947379E_15452 | 947379E_15452$947379E_T_15452-1 | A | D | 50 | 0
1922398E_15452$1922398E_T_15452 | 1922398E_15452 | 1922398E_15452$1922398E_T_1545-1 | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
905648E_15452$905648E_T_15452 | 905648E_15452 | 905648E_15452$905648E_T_15452-1 | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
B5057756_F_15452$B5057756_T_1545 | B5057756_F_15452 | B5057756_F_15452$B5057756_T_15-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
B5325087_F_15452$B5325087_T_1545 | B5325087_F_15452 | B5325087_F_15452$B5325087_T_15-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
P5057330-1_T_15452$P5057330_T_15 | P5057330-1_T_15452 | P5057330-1_T_15452$P5057330_T_-1 | ABC | Yg | 50 | 50 | 50
999374E_15452$999374E_T_15452 | 999374E_15452 | 999374E_15452$999374E_T_15452-1 | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
714367E_15452$714367E_T_15452 | 714367E_15452 | 714367E_15452$714367E_T_15452-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
P5555278-1_T_15452$P5555278_T_15 | P5555278-1_T_15452 | P5555278-1_T_15452$P5555278_T_-1 | ABC | Yg | 75 | 75 | 75
4741224E_15452$4741224E_T_15452 | 4741224E_15452 | 4741224E_15452$4741224E_T_1545-1 | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
B5170111_F_15452$B5170111_T_1545 | B5170111_F_15452 | B5170111_F_15452$B5170111_T_15-1 | A | D | 50 | 0
4469243E_15452$4469243E_T_15452 | 4469243E_15452 | 4469243E_15452$4469243E_T_1545-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
714369E_15452$714369E_T_15452 | 714369E_15452 | 714369E_15452$714369E_T_15452-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
4019014E_15452$4019014E_T_15452 | 4019014E_15452 | 4019014E_15452$4019014E_T_1545-1 | A | D | 25 | 0
749048E_15452$749048E_T_15452 | 749048E_15452 | 749048E_15452$749048E_T_15452-1 | A | D | 25 | 0
890526E_15452$890526E_T_15452 | 890526E_15452 | 890526E_15452$890526E_T_15452-1 | A | D | 25 | 0
4650396E_15452$4650396E_T_15452 | 4650396E_15452 | 4650396E_15452$4650396E_T_1545-1 | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1619091E_15452$1619091E_T_15452 | 1619091E_15452 | 1619091E_15452$1619091E_T_1545-1 | A | D | 10 | 0
1668867E_15452$1668867E_T_15452 | 1668867E_15452 | 1668867E_15452$1668867E_T_1545-1 | A | D | 37.5 | 0
P5010422-1_T_15452$P5010422_T_15 | P5010422-1_T_15452 | P5010422-1_T_15452$P5010422_T_-1 | ABC | Yg | 166.7 | 166.7 | 166.7
P5503866-1_T_15452$P5503866_T_15 | P5503866-1_T_15452 | P5503866-1_T_15452$P5503866_T_-1 | ABC | Yg | 166.7 | 166.7 | 166.7
1377920E_15452$1377920E_T_15452 | 1377920E_15452 | 1377920E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
P5158863_F_15452$P5158863_T_1545 | P5158863_F_15452 | P5158863 | C | D | 0 |  | 500
1354400E_15452$1354400E_T_15452 | 1354400E_15452 | 1354400E | A | D | 25 | 0
H8269Y_15452$H8269Y_T_15452 | H8269Y_15452 | H8269Y | A | D | 37.5 | 0
1137505E_15452$1137505E_T_15452 | 1137505E_15452 | 1137505E | ABC | Yg | 21.7 | 21.7 | 21.7
4407240E_15452$4407240E_T_15452 | 4407240E_15452 | 4407240E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
P5383657-1_T_15452$P5383657_T_15 | P5383657-1_T_15452 | P5383657 | ABC | Yg | 25 | 25 | 25
H5091Y_15452$H5091Y_T_15452 | H5091Y_15452 | H5091Y | ABC | Yg | 6.7 | 6.7 | 6.7
H5093Y_15452$H5093Y_T_15452 | H5093Y_15452 | H5093Y | ABC | Yg | 25 | 25 | 25
P5009861-1_T_15452$P5009861_T_15 | P5009861-1_T_15452 | P5009861 | ABC | Yg | 50 | 50 | 50
1354671E_15452$1354671E_T_15452 | 1354671E_15452 | 1354671E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1354670E_15452$1354670E_T_15452 | 1354670E_15452 | 1354670E | ABC | Yg | 25 | 25 | 25
P5165285_F_15452$P5165285_T_1545 | P5165285_F_15452 | P5165285 | ABC | Yg | 50 | 50 | 50
H5094Y_15452$H5094Y_T_15452 | H5094Y_15452 | H5094Y | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
H5092Y_15452$H5092Y_T_15452 | H5092Y_15452 | H5092Y | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1071760E_15452$1071760E_T_15452 | 1071760E_15452 | 1071760E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1071761E_15452$1071761E_T_15452 | 1071761E_15452 | 1071761E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1240157E_15452$1240157E_T_15452 | 1240157E_15452 | 1240157E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1240159E_15452$1240159E_T_15452 | 1240159E_15452 | 1240159E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
B5132269_F_15452$B5132269_T_1545 | B5132269_F_15452 | B5132269 | A | Yg | 50
B5158712_F_15452$B5158712_T_1545 | B5158712_F_15452 | B5158712 | C | Yg |  |  | 50
B5158710_F_15452$B5158710_T_1545 | B5158710_F_15452 | B5158710 | C | Yg |  |  | 50
B5158711_F_15452$B5158711_T_1545 | B5158711_F_15452 | B5158711 | C | Yg |  |  | 50
B5158709_F_15452$B5158709_T_1545 | B5158709_F_15452 | B5158709 | C | Yg |  |  | 50
B5158708_F_15452$B5158708_T_1545 | B5158708_F_15452 | B5158708 | C | Yg |  |  | 50
B5158706_F_15452$B5158706_T_1545 | B5158706_F_15452 | B5158706 | A | Yg | 50
B5158705_F_15452$B5158705_T_1545 | B5158705_F_15452 | B5158705 | A | Yg | 50
B5158704_F_15452$B5158704_T_1545 | B5158704_F_15452 | B5158704 | A | Yg | 50
B5158703_F_15452$B5158703_T_1545 | B5158703_F_15452 | B5158703 | A | Yg | 50
B5158702_F_15452$B5158702_T_1545 | B5158702_F_15452 | B5158702 | A | Yg | 75
B5151905_F_15452$B5151905_T_1545 | B5151905_F_15452 | B5151905 | B | Yg |  | 50
B5151904_F_15452$B5151904_T_1545 | B5151904_F_15452 | B5151904 | B | Yg |  | 50
B5151903_F_15452$B5151903_T_1545 | B5151903_F_15452 | B5151903 | B | Yg |  | 50
B5601521_F_15452$B5601521_T_1545 | B5601521_F_15452 | B5601521 | B | Yg |  | 75
B5158707_F_15452$B5158707_T_1545 | B5158707_F_15452 | B5158707 | B | Yg |  | 75
B5131869-1_T_15452$B5131869_T_15 | B5131869-1_T_15452 | B5131869 | ABC | Yg | 50 | 50 | 50
B5147701_F_15452$B5147701_T_1545 | B5147701_F_15452 | B5147701 | C | D | 0 |  | 50
B5147702_F_15452$B5147702_T_1545 | B5147702_F_15452 | B5147702 | C | D | 0 |  | 75
B5131867_F_15452$B5131867_T_1545 | B5131867_F_15452 | B5131867 | C | D | 0 |  | 50
B5131868_F_15452$B5131868_T_1545 | B5131868_F_15452 | B5131868 | C | D | 0 |  | 75
H7667Y_T_15452$H7667Y_T_T_15452 | H7667Y_T_15452 | H7667Y_T | B | D |  | 10 | 0
H7469Y_15452$H7469Y_T_15452 | H7469Y_15452 | H7469Y | B | D |  | 15 | 0
H9422Y_15452$H9422Y_T_15452 | H9422Y_15452 | H9422Y | B | D |  | 15 | 0
1257657E_15452$1257657E_T_15452 | 1257657E_15452 | 1257657E | B | D |  | 75 | 0
1257655E_15452$1257655E_T_15452 | 1257655E_15452 | 1257655E | B | D |  | 37.5 | 0
1257599E_15452$1257599E_T_15452 | 1257599E_15452 | 1257599E | B | D |  | 25 | 0
1257594E_15452$1257594E_T_15452 | 1257594E_15452 | 1257594E | ABC | Yg | 3.3 | 3.3 | 3.3
B5409517_F_15452$B5409517_T_1545 | B5409517_F_15452 | B5409517 | A | Yg | 75
B5409518_F_15452$B5409518_T_1545 | B5409518_F_15452 | B5409518 | A | Yg | 75
B5409521_F_15452$B5409521_T_1545 | B5409521_F_15452 | B5409521 | B | Yg |  | 75
B5409519_F_15452$B5409519_T_1545 | B5409519_F_15452 | B5409519 | B | Yg |  | 75
B5409513_F_15452$B5409513_T_1545 | B5409513_F_15452 | B5409513 | C | Yg |  |  | 75
B5409514_F_15452$B5409514_T_1545 | B5409514_F_15452 | B5409514 | C | Yg |  |  | 75
B5409515_F_15452$B5409515_T_1545 | B5409515_F_15452 | B5409515 | C | Yg |  |  | 75
1240165E_15452$1240165E_T_15452 | 1240165E_15452 | 1240165E | ABC | Yg | 3.3 | 3.3 | 3.3
B5132105_F_15452$B5132105_T_1545 | B5132105_F_15452 | B5132105 | B | D |  | 50 | 0
B5132104_F_15452$B5132104_T_1545 | B5132104_F_15452 | B5132104 | B | D |  | 50 | 0
B5132103_F_15452$B5132103_T_1545 | B5132103_F_15452 | B5132103 | B | D |  | 50 | 0
1240162E_15452$1240162E_T_15452 | 1240162E_15452 | 1240162E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1240161E_15452$1240161E_T_15452 | 1240161E_15452 | 1240161E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1205236E_15452$1205236E_T_15452 | 1205236E_15452 | 1205236E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1138089E_15452$1138089E_T_15452 | 1138089E_15452 | 1138089E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1138085E_15452$1138085E_T_15452 | 1138085E_15452 | 1138085E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1240172E_15452$1240172E_T_15452 | 1240172E_15452 | 1240172E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1240174E_15452$1240174E_T_15452 | 1240174E_15452 | 1240174E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1240179E_15452$1240179E_T_15452 | 1240179E_15452 | 1240179E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1240192E_15452$1240192E_T_15452 | 1240192E_15452 | 1240192E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
4736234E_15452$4736234E_T_15452 | 4736234E_15452 | 4736234E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1257592E_15452$1257592E_T_15452 | 1257592E_15452 | 1257592E | B | D |  | 25 | 0
1257590E_15452$1257590E_T_15452 | 1257590E_15452 | 1257590E | B | D |  | 25 | 0
1257587E_15452$1257587E_T_15452 | 1257587E_15452 | 1257587E | B | D |  | 25 | 0
1240199E_15452$1240199E_T_15452 | 1240199E_15452 | 1240199E | B | D |  | 25 | 0
1240408E_15452$1240408E_T_15452 | 1240408E_15452 | 1240408E | A | D | 25 | 0
1240194E_15452$1240194E_T_15452 | 1240194E_15452 | 1240194E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
1240405E_15452$1240405E_T_15452 | 1240405E_15452 | 1240405E | AB | D | 25 | 0
1240402E_15452$1240402E_T_15452 | 1240402E_15452 | 1240402E | AB | D | 37.5 | 0
1240182E_15452$1240182E_T_15452 | 1240182E_15452 | 1240182E | AC | D | 0 |  | 25
1240181E_15452$1240181E_T_15452 | 1240181E_15452 | 1240181E | AC | D | 0 |  | 25
1240177E_15452$1240177E_T_15452 | 1240177E_15452 | 1240177E | AB | D | 25 | 0
H8352Y_15452$H8352Y_T_15452 | H8352Y_15452 | H8352Y | BC | D |  | 37.5 | 0
1240170E_15452$1240170E_T_15452 | 1240170E_15452 | 1240170E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1273966E_15452$1273966E_T_15452 | 1273966E_15452 | 1273966E | ABC | Yg | 16.7 | 16.7 | 16.7
1205559E_15452$1205559E_T_15452 | 1205559E_15452 | 1205559E | BC | D |  | 25 | 0
1354431E_15452$1354431E_T_15452 | 1354431E_15452 | 1354431E | BC | D |  | 15 | 0
1354429E_15452$1354429E_T_15452 | 1354429E_15452 | 1354429E | BC | D |  | 25 | 0
4430002E_15452$4430002E_T_15452 | 4430002E_15452 | 4430002E | BC | D |  | 37.5 | 0
P5170446-1_T_15452$P5170446_T_15 | P5170446-1_T_15452 | P5170446 | ABC | Yg | 166.7 | 166.7 | 166.7
P5170445-T_F_15452$P5170445_T_15 | P5170445-T_F_15452 | P5170445 | ABC | Yg | 75 | 75 | 75
1205551E_15452$1205551E_T_15452 | 1205551E_15452 | 1205551E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
4735673E_15452$4735673E_T_15452 | 4735673E_15452 | 4735673E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1205341E_15452$1205341E_T_15452 | 1205341E_15452 | 1205341E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1205344E_15452$1205344E_T_15452 | 1205344E_15452 | 1205344E | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1205346E_15452$1205346E_T_15452 | 1205346E_15452 | 1205346E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
P5309445-1_T_15452$P5309445_T_15 | P5309445-1_T_15452 | P5309445 | AB | D | 25 | 0
1205338E_15452$1205338E_T_15452 | 1205338E_15452 | 1205338E | AB | D | 25 | 0
1205336E_15452$1205336E_T_15452 | 1205336E_15452 | 1205336E | AB | D | 37.5 | 0
1205334E_15452$1205334E_T_15452 | 1205334E_15452 | 1205334E | AB | D | 25 | 0
P5337664-1_T_15452$P5337664_T_15 | P5337664-1_T_15452 | P5337664 | AB | D | 300 | 0
4123599E_15452$4123599E_T_15452 | 4123599E_15452 | 4123599E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
4742449E_15452$4742449E_T_15452 | 4742449E_15452 | 4742449E | ABC | Yg | 15 | 15 | 15
788212E_15452$788212E_T_15452 | 788212E_15452 | 788212E | AB | D | 15 | 0
788214E_15452$788214E_T_15452 | 788214E_15452 | 788214E | AB | D | 15 | 0
788215E_15452$788215E_T_15452 | 788215E_15452 | 788215E | AB | D | 25 | 0
788218E_15452$788218E_T_15452 | 788218E_15452 | 788218E | AB | D | 37.5 | 0
905167E_15452$905167E_T_15452 | 905167E_15452 | 905167E | AB | D | 37.5 | 0
P5397467-1_T_15452$P5397467_T_15 | P5397467-1_T_15452 | P5397467 | ABC | Yg | 50 | 50 | 50
H8342Y_15452$H8342Y_T_15452 | H8342Y_15452 | H8342Y | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
P5009285-B_T_15452$P5009285_T_15 | P5009285-B_T_15452 | P5009285 | AB | D | 25 | 0
P5009284-A_T_15452$P5009284_T_15 | P5009284-A_T_15452 | P5009284 | AB | D | 37 | 0
P5009279-A_T_15452$P5009279_T_15 | P5009279-A_T_15452 | P5009279 | AB | D | 25 | 0
1566542E_15452$1566542E_T_15452 | 1566542E_15452 | 1566542E | AB | D | 50 | 0
1566544E_15452$1566544E_T_15452 | 1566544E_15452 | 1566544E | AB | D | 25 | 0
1566541E_15452$1566541E_T_15452 | 1566541E_15452 | 1566541E | AB | D | 15 | 0
H8348Y_15452$H8348Y_T_15452 | H8348Y_15452 | H8348Y | AB | D | 37.5 | 0
H9481Y_15452$H9481Y_T_15452 | H9481Y_15452 | H9481Y | AB | D | 25 | 0
H9486Y_15452$H9486Y_T_15452 | H9486Y_15452 | H9486Y | AB | D | 25 | 0
H9483Y_15452$H9483Y_T_15452 | H9483Y_15452 | H9483Y | AB | D | 15 | 0
1533392E_15452$1533392E_T_15452 | 1533392E_15452 | 1533392E | AB | D | 25 | 0
1533390E_15452$1533390E_T_15452 | 1533390E_15452 | 1533390E | AB | D | 15 | 0
1533388E_15452$1533388E_T_15452 | 1533388E_15452 | 1533388E | AB | D | 25 | 0
H9489Y_15452$H9489Y_T_15452 | H9489Y_15452 | H9489Y | AB | D | 25 | 0
H8345Y_15452$H8345Y_T_15452 | H8345Y_15452 | H8345Y | ABC | Yg | 5 | 5 | 5
1339447E_15452$1339447E_T_15452 | 1339447E_15452 | 1339447E | ABC | Yg | 12.5 | 12.5 | 12.5
P5524215-1_T_15452$P5524215_T_15 | P5524215-1_T_15452 | P5524215 | ABC | Yg | 100 | 100 | 100
1376992E_15452$1376992E_T_15452 | 1376992E_15452 | 1376992E | BC | D |  | 15 | 0
1566549E_15452$1566549E_T_15452 | 1566549E_15452 | 1566549E | BC | D |  | 37.5 | 0
1533398E_15452$1533398E_T_15452 | 1533398E_15452 | 1533398E | BC | D |  | 15 | 0
1533395E_15452$1533395E_T_15452 | 1533395E_15452 | 1533395E | BC | D |  | 25 | 0
1533393E_15452$1533393E_T_15452 | 1533393E_15452 | 1533393E | BC | D |  | 15 | 0
H9493Y_15452$H9493Y_T_15452 | H9493Y_15452 | H9493Y | BC | D |  | 25 | 0
1376995E_15452$1376995E_T_15452 | 1376995E_15452 | 1376995E | BC | D |  | 37.5 | 0
H8361Y_15452$H8361Y_T_15452 | H8361Y_15452 | H8361Y | BC | D |  | 37.5 | 0
4430024E_15452$4430024E_T_15452 | 4430024E_15452 | 4430024E | BC | D |  | 25 | 0
4430023E_15452$4430023E_T_15452 | 4430023E_15452 | 4430023E | BC | D |  | 25 | 0
1205229E_15452$1205229E_T_15452 | 1205229E_15452 | 1205229E | BC | D |  | 25 | 0
1138073E_15452$1138073E_T_15452 | 1138073E_15452 | 1138073E | BC | D |  | 15 | 0
1138074E_15452$1138074E_T_15452 | 1138074E_15452 | 1138074E | BC | D |  | 25 | 0
1138077E_15452$1138077E_T_15452 | 1138077E_15452 | 1138077E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1138079E_15452$1138079E_T_15452 | 1138079E_15452 | 1138079E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1138086E_15452$1138086E_T_15452 | 1138086E_15452 | 1138086E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1205238E_15452$1205238E_T_15452 | 1205238E_15452 | 1205238E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3
1205240E_15452$1205240E_T_15452 | 1205240E_15452 | 1205240E | ABC | Yg | 8.3 | 8.3 | 8.3

## Switch
Section Id | Equipment Id | From Node | To Node | Phase | Rating (Amps) | Voltage (kV) | Device Type | State
1071763E_15452_1$1071763E_15452 | POTHEAD | 1071763E_15452_1 | 1071763E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
RCS1444_15452$RCS1444_15452_1 | OH_SWITCH | RCS1444_15452 | RCS1444_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
4246753E_15452_1$4246753E_15452 | TAP | 4246753E_15452_1 | 4246753E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1864478E_15452_1$1864478E_15452 | TAP | 1864478E_15452_1 | 1864478E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1339703E_15452$1339703E_15452_1 | TAP | 1339703E_15452 | 1339703E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1619603E_15452$1619603E_15452_1 | TAP | 1619603E_15452 | 1619603E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1354553E_15452_1$1354553E_15452 | TAP | 1354553E_15452_1 | 1354553E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1354556E_15452$1354556E_15452_1 | TAP | 1354556E_15452 | 1354556E_15452_1 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
1892001E_15452$1892001E_15452_1 | TAP | 1892001E_15452 | 1892001E_15452_1 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
H4274YT1_15452_1$H4274YT1_15452 | TAP | H4274YT1_15452_1 | H4274YT1_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
PHP572E_15452_1$PHP572E_15452 | POTHEAD | PHP572E_15452_1 | PHP572E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
GS5730-2_15452$46536598_15452 | UG_SWITCH | GS5730-2_15452 | 46536598_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
46536614_15452$GS5730-3_15452 | UG_SWITCH | 46536614_15452 | GS5730-3_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
46536606_15452$GS5730-1_15452 | UG_SWITCH | 46536606_15452 | GS5730-1_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
2153644EPH_15452$2153644EPH_1545 | POTHEAD | 2153644EPH_15452 | 2153644EPH_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
PS1229_15452$PS1229_15452_1 | OH_SWITCH | PS1229_15452 | PS1229_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
PH161_15452_1$PH161_15452 | POTHEAD | PH161_15452_1 | PH161_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5377087-1_15452$P5377087_F_1545 | UG_SWITCH | P5377087-1_15452 | P5377087_F_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
N1155407T1_15452_1$N1155407T1_15 | TAP | N1155407T1_15452_1 | N1155407T1_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
947375ET1_15452_1$947375ET1_1545 | TAP | 947375ET1_15452_1 | 947375ET1_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BF30301_15452_1$BF30301_15452 | TAP | BF30301_15452_1 | BF30301_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
947373E_15452_1$947373E_15452 | TAP | 947373E_15452_1 | 947373E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
627E_15452$627E_15452_1 | POTHEAD | 627E_15452 | 627E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5461477-1_15452$P5461477-1_T_15 | UG_SWITCH | P5461477-1_15452 | P5461477-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BF30303_15452_1$BF30303_15452 | TAP | BF30303_15452_1 | BF30303_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
1794614E_15452_1$1794614E_15452 | TAP | 1794614E_15452_1 | 1794614E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
999370E_15452_1$999370E_15452 | POTHEAD | 999370E_15452_1 | 999370E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BS1089-T_15452$BS1089-T_T_15452 | UG_SWITCH | BS1089-T_15452 | BS1089-T_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BS1089-T_T_15452$BS1089-R_15452 | UG_SWITCH | BS1089-T_T_15452 | BS1089-R_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5057756-1_15452$B5057756_F_1545 | UG_SWITCH | B5057756-1_15452 | B5057756_F_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5057756_F_15452$B5057756-2_1545 | UG_SWITCH | B5057756_F_15452 | B5057756-2_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5325087-1_15452$B5325087_F_1545 | UG_SWITCH | B5325087-1_15452 | B5325087_F_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BS1089-T_T_15452$BS1089-L_15452 | UG_SWITCH | BS1089-T_T_15452 | BS1089-L_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5057330-1_15452$P5057330-1_T_15 | UG_SWITCH | P5057330-1_15452 | P5057330-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1794608E_15452$1794608E_15452_1 | TAP | 1794608E_15452 | 1794608E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1889994E_15452_1$1889994E_15452 | POTHEAD | 1889994E_15452_1 | 1889994E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5555278-1_15452$P5555278-1_T_15 | UG_SWITCH | P5555278-1_15452 | P5555278-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
748077E_15452$748077E_15452_1 | POTHEAD | 748077E_15452 | 748077E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5170111-2_15452$B5170111_F_1545 | UG_SWITCH | B5170111-2_15452 | B5170111_F_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
BF30302_15452_1$BF30302_15452 | TAP | BF30302_15452_1 | BF30302_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
BF30304_15452_1$BF30304_15452 | TAP | BF30304_15452_1 | BF30304_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
243E_15452$243E_15452_1 | POTHEAD | 243E_15452 | 243E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5010422-1_15452$P5010422-1_T_15 | UG_SWITCH | P5010422-1_15452 | P5010422-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
2127005E_15452_1$2127005E_15452 | POTHEAD | 2127005E_15452_1 | 2127005E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
61383385_15452_1$61383385_15452 | ELBOW | 61383385_15452_1 | 61383385_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5503866-1_15452$P5503866-1_T_15 | UG_SWITCH | P5503866-1_15452 | P5503866-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
PH734_15452$PH734_15452_1 | POTHEAD | PH734_15452 | PH734_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5158863-2_15452$P5158863_F_1545 | UG_SWITCH | P5158863-2_15452 | P5158863_F_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
H4274Y_15452_1$H4274Y_15452 | TAP | H4274Y_15452_1 | H4274Y_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
H5090Y_15452$H5090Y_15452_1 | POTHEAD | H5090Y_15452 | H5090Y_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5383657-1_15452$P5383657-1_T_15 | UG_SWITCH | P5383657-1_15452 | P5383657-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
PH004_15452_1$PH004_15452 | POTHEAD | PH004_15452_1 | PH004_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5009861-1_15452$P5009861-1_T_15 | UG_SWITCH | P5009861-1_15452 | P5009861-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1745132E_15452$1745132E_15452_1 | POTHEAD | 1745132E_15452 | 1745132E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5165285-1_15452$P5165285_F_1545 | UG_SWITCH | P5165285-1_15452 | P5165285_F_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
GS4772-1_15452$46536232_15452 | UG_SWITCH | GS4772-1_15452 | 46536232_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
46536240_15452$GS4772-2_15452 | UG_SWITCH | 46536240_15452 | GS4772-2_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1240155E_15452$1240155E_15452_1 | POTHEAD | 1240155E_15452 | 1240155E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
2121042E_15452_1$2121042E_15452 | POTHEAD | 2121042E_15452_1 | 2121042E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BS0793-T_15452$BS0793-T_T_15452 | UG_SWITCH | BS0793-T_15452 | BS0793-T_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BS0793-T_T_15452$BS0793-L_15452 | UG_SWITCH | BS0793-T_T_15452 | BS0793-L_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BS0815-1_15452_1$BS0815-1_15452 | UG_SWITCH | BS0815-1_15452_1 | BS0815-1_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5132269-2_15452$B5132269_F_1545 | UG_SWITCH | B5132269-2_15452 | B5132269_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
BS0793-T_T_15452$BS0793-R_15452 | UG_SWITCH | BS0793-T_T_15452 | BS0793-R_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BS0951-1_15452_1$BS0951-1_15452 | UG_SWITCH | BS0951-1_15452_1 | BS0951-1_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158708-2_15452$B5158708_F_1545 | UG_SWITCH | B5158708-2_15452 | B5158708_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158708_F_15452$B5158708-1_1545 | UG_SWITCH | B5158708_F_15452 | B5158708-1_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158709-2_15452$B5158709_F_1545 | UG_SWITCH | B5158709-2_15452 | B5158709_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158709_F_15452$B5158709-1_1545 | UG_SWITCH | B5158709_F_15452 | B5158709-1_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158712-1_15452$B5158712_F_1545 | UG_SWITCH | B5158712-1_15452 | B5158712_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158711-2_15452$B5158711_F_1545 | UG_SWITCH | B5158711-2_15452 | B5158711_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158711_F_15452$B5158711-1_1545 | UG_SWITCH | B5158711_F_15452 | B5158711-1_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5158710-2_15452$B5158710_F_1545 | UG_SWITCH | B5158710-2_15452 | B5158710_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
BS1032-1_15452_1$BS1032-1_15452 | UG_SWITCH | BS1032-1_15452_1 | BS1032-1_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158702-2_15452$B5158702_F_1545 | UG_SWITCH | B5158702-2_15452 | B5158702_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158702_F_15452$B5158702-1_1545 | UG_SWITCH | B5158702_F_15452 | B5158702-1_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158703-2_15452$B5158703_F_1545 | UG_SWITCH | B5158703-2_15452 | B5158703_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158703_F_15452$B5158703-1_1545 | UG_SWITCH | B5158703_F_15452 | B5158703-1_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158706-2_15452$B5158706_F_1545 | UG_SWITCH | B5158706-2_15452 | B5158706_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158706_F_15452$B5158706-1_1545 | UG_SWITCH | B5158706_F_15452 | B5158706-1_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158705-2_15452$B5158705_F_1545 | UG_SWITCH | B5158705-2_15452 | B5158705_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5158704-2_15452$B5158704_F_1545 | UG_SWITCH | B5158704-2_15452 | B5158704_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
BS1092-1_15452$BS1092-1_15452_1 | UG_SWITCH | BS1092-1_15452 | BS1092-1_15452_1 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5158707-1_15452$B5158707_F_1545 | UG_SWITCH | B5158707-1_15452 | B5158707_F_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5158707_F_15452$B5158707-2_1545 | UG_SWITCH | B5158707_F_15452 | B5158707-2_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5601521-1_15452$B5601521_F_1545 | UG_SWITCH | B5601521-1_15452 | B5601521_F_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5601521_F_15452$B5601521-2_1545 | UG_SWITCH | B5601521_F_15452 | B5601521-2_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5151903-1_15452$B5151903_F_1545 | UG_SWITCH | B5151903-1_15452 | B5151903_F_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5151903_F_15452$B5151903-2_1545 | UG_SWITCH | B5151903_F_15452 | B5151903-2_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5151904-1_15452$B5151904_F_1545 | UG_SWITCH | B5151904-1_15452 | B5151904_F_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5151904_F_15452$B5151904-2_1545 | UG_SWITCH | B5151904_F_15452 | B5151904-2_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5151905-2_15452$B5151905_F_1545 | UG_SWITCH | B5151905-2_15452 | B5151905_F_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
1257596EPH_15452$1257596EPH_1545 | POTHEAD | 1257596EPH_15452 | 1257596EPH_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5131869-1_15452$B5131869-1_T_15 | UG_SWITCH | B5131869-1_15452 | B5131869-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
FD30077_15452_1$FD30077_15452 | POTHEAD | FD30077_15452_1 | FD30077_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
B5131868-1_15452$B5131868_F_1545 | UG_SWITCH | B5131868-1_15452 | B5131868_F_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
B5131868_F_15452$B5131868-2_1545 | UG_SWITCH | B5131868_F_15452 | B5131868-2_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
B5131867-1_15452$B5131867_F_1545 | UG_SWITCH | B5131867-1_15452 | B5131867_F_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
B5131867_F_15452$B5131867-2_1545 | UG_SWITCH | B5131867_F_15452 | B5131867-2_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
B5147702-1_15452$B5147702_F_1545 | UG_SWITCH | B5147702-1_15452 | B5147702_F_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
B5147702_F_15452$B5147702-2_1545 | UG_SWITCH | B5147702_F_15452 | B5147702-2_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
B5147701-1_15452$B5147701_F_1545 | UG_SWITCH | B5147701-1_15452 | B5147701_F_15452 | AC | 100 | 25 | Switch | Close
1257597ET1_15452$1257597ET1_1545 | TAP | 1257597ET1_15452 | 1257597ET1_15452_1 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
1257593E_15452_1$1257593E_15452 | POTHEAD | 1257593E_15452_1 | 1257593E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
GS1584-2_15452$149429038_15452 | UG_SWITCH | GS1584-2_15452 | 149429038_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
GS1584-3_15452$GS1584-3_15452_1 | UG_SWITCH | GS1584-3_15452 | GS1584-3_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
PME4461-4_15452_1$PME4461-4_1545 | UG_SWITCH | PME4461-4_15452_1 | PME4461-4_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
PME4461-3_15452$PME4461-3_15452_ | UG_SWITCH | PME4461-3_15452 | PME4461-3_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5409517-2_15452$B5409517_F_1545 | UG_SWITCH | B5409517-2_15452 | B5409517_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5409517_F_15452$B5409517-1_1545 | UG_SWITCH | B5409517_F_15452 | B5409517-1_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
B5409518-2_15452$B5409518_F_1545 | UG_SWITCH | B5409518-2_15452 | B5409518_F_15452 | A | 100 | 25 | Switch | Close
PME4461-4_15452$PME4461-2_15452 | UG_SWITCH | PME4461-4_15452 | PME4461-2_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5409519-1_15452$B5409519_F_1545 | UG_SWITCH | B5409519-1_15452 | B5409519_F_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5409519_F_15452$B5409519-2_1545 | UG_SWITCH | B5409519_F_15452 | B5409519-2_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
B5409521-1_15452$B5409521_F_1545 | UG_SWITCH | B5409521-1_15452 | B5409521_F_15452 | B | 100 | 25 | Switch | Close
PME4461-1_15452$PME4461-1_15452_ | UG_SWITCH | PME4461-1_15452 | PME4461-1_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
B5409515-1_15452$B5409515_F_1545 | UG_SWITCH | B5409515-1_15452 | B5409515_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5409515_F_15452$B5409515-2_1545 | UG_SWITCH | B5409515_F_15452 | B5409515-2_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5409514-1_15452$B5409514_F_1545 | UG_SWITCH | B5409514-1_15452 | B5409514_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5409514_F_15452$B5409514-2_1545 | UG_SWITCH | B5409514_F_15452 | B5409514-2_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
B5409513-1_15452$B5409513_F_1545 | UG_SWITCH | B5409513-1_15452 | B5409513_F_15452 | C | 100 | 25 | Switch | Close
FD30076_15452$FD30076_15452_1 | POTHEAD | FD30076_15452 | FD30076_15452_1 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
B5132103-2_15452$B5132103_F_1545 | UG_SWITCH | B5132103-2_15452 | B5132103_F_15452 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
B5132103_F_15452$B5132103-1_1545 | UG_SWITCH | B5132103_F_15452 | B5132103-1_15452 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
B5132104-2_15452$B5132104_F_1545 | UG_SWITCH | B5132104-2_15452 | B5132104_F_15452 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
B5132104_F_15452$B5132104-1_1545 | UG_SWITCH | B5132104_F_15452 | B5132104-1_15452 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
B5132105-2_15452$B5132105_F_1545 | UG_SWITCH | B5132105-2_15452 | B5132105_F_15452 | BC | 100 | 25 | Switch | Close
PS1302_15452_1$PS1302_15452 | OH_SWITCH | PS1302_15452_1 | PS1302_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BF30104_15452$BF30104_15452_1 | TAP | BF30104_15452 | BF30104_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1138153E_15452$1138153E_15452_1 | POTHEAD | 1138153E_15452 | 1138153E_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5170445-A_15452$P5170445-B_T_15 | UG_SWITCH | P5170445-A_15452 | P5170445-B_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5170445-B_T_15452$P5170445-B_15 | UG_SWITCH | P5170445-B_T_15452 | P5170445-B_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5170446-1_15452$P5170446-1_T_15 | UG_SWITCH | P5170446-1_15452 | P5170446-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5170445-B_T_15452$P5170445-T_F_ | UG_SWITCH | P5170445-B_T_15452 | P5170445-T_F_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
H9172Y_15452_1$H9172Y_15452 | TAP | H9172Y_15452_1 | H9172Y_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
1205347E_15452$1205347E_15452_1 | POTHEAD | 1205347E_15452 | 1205347E_15452_1 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
P5309445-1_15452$P5309445-1_T_15 | UG_SWITCH | P5309445-1_15452 | P5309445-1_T_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
1204972E_15452$1204972E_15452_1 | TAP | 1204972E_15452 | 1204972E_15452_1 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
BF34584_15452$BF34584_15452_1 | TAP | BF34584_15452 | BF34584_15452_1 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
1138083E_15452_1$1138083E_15452 | POTHEAD | 1138083E_15452_1 | 1138083E_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
P5337664-1_15452$P5337664-1_T_15 | UG_SWITCH | P5337664-1_15452 | P5337664-1_T_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
1138080E_15452_1$1138080E_15452 | TAP | 1138080E_15452_1 | 1138080E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
BF30106_15452$BF30106_15452_1 | TAP | BF30106_15452 | BF30106_15452_1 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
4123600E_15452_1$4123600E_15452 | POTHEAD | 4123600E_15452_1 | 4123600E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5397467-1_15452$P5397467-1_T_15 | UG_SWITCH | P5397467-1_15452 | P5397467-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
FD30075_15452_1$FD30075_15452 | POTHEAD | FD30075_15452_1 | FD30075_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
P5009285-A_15452$P5009285-B_T_15 | UG_SWITCH | P5009285-A_15452 | P5009285-B_T_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
P5009285-B_T_15452$P5009285-B_15 | UG_SWITCH | P5009285-B_T_15452 | P5009285-B_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
P5009284-A_15452$P5009284-A_T_15 | UG_SWITCH | P5009284-A_15452 | P5009284-A_T_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
P5009284-A_T_15452$P5009284-B_15 | UG_SWITCH | P5009284-A_T_15452 | P5009284-B_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
P5009279-A_15452$P5009279-A_T_15 | UG_SWITCH | P5009279-A_15452 | P5009279-A_T_15452 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
BF30105_15452$BF30105_15452_1 | TAP | BF30105_15452 | BF30105_15452_1 | AB | 100 | 25 | Switch | Close
1339446E_15452_1$1339446E_15452 | POTHEAD | 1339446E_15452_1 | 1339446E_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
P5524215-1_15452$P5524215-1_T_15 | UG_SWITCH | P5524215-1_15452 | P5524215-1_T_15452 | ABC | 100 | 25 | Switch | Close
H8367Y_15452$H8367Y_15452_1 | TAP | H8367Y_15452 | H8367Y_15452_1 | BC | 100 | 25 | Switch | Close